문서번호	시설관리과-664
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		강동철	01/06 천성훈
협조

『대방3중블록』공급량 및 유수율 분석 (2016년 12월)

2017. 1.

남부수도사업소

시설관리과

대방3 중블록 공급량 및 유수율 분석(2016. 12월)

공급계통 현황(대방배수지 수계)

암사정수장 → 노량진배수지 → 대방배수지 → 대방3중블록

☞ 공급량 산정

NBM26 + NBM11 – NBM28-NBM13-NBM2-NBM15-NBM18-KS9-NB9 = 대방3 공급량

위와 같이 대방 1, 2중블록 측정치를 제외 후 반영되는 값으로

NB11 = (NBM26+상도라인) 의 차인량에 대한 계량기 오차분이 포함되어 산정함

급수현황(급수지역: 영등포구 신길1․3․4․5․6․7동, 도림1․2동, 대림1․2․3동, 영등포본동)

구 분	인구수	수전수	누수현황		탐지현황		비고
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	236,722	39,269	16	60	1	34
2016년	226,019	38,593	18	245	4	243
전년대비증감 (%)	감10,703명	감676	증2	증185	증3	증209

지역수압분포

구 분		정점	저점	비고
대방배수지	표고	41	10	표고차 31
	수압	1.5	4.8	수압차 3.3

최근 4년간 월별 공급량 현황

12월 공급량 현황                                   (단위 : 천㎥, %)

중블록명		2016. 12월 기준				2015. 12월 기준
		공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
대방3중블록	12월	1,734	55.93	87	5.28	1,647	53.12
	12월 누계	21,290	58.17	539	2.59	20,751	56.85

※ 12월 공급량 분석 : 2015년 대비 -676개소 수전수 감소와 재개발·재건축(신길5,8,9,12,14,대림3)구역 주민 이주가 시작되어 공급량이 전년 대비 감소하여야나, 공급량이 증가한 원인은 신길11재개발구역과 대림1재건축구역 1,188세대 준공으로 공급량이 증가한 것으로 추정되며, 10월 확정 유수율 검토결과 유수율은 증가됨. (12월 누계일수 : 366일 2015년 대비 1일 추가됨.)

공급량 분석

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방3중블록	경계밸브수시점검	특이사항없음	2015년도 대비 공급량 일부 증가	결산제 실시

공급량 증․감 원인 분석

○ 인구 증․감 : 2015년 대비 2016년 급수인구 10,703명 감소

○ 수전수 증․감 : 2015년 12월 대비 2016년 12월 수전수 -676개소 감소됨.

구분	합계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm
2016년	38,593	30,711	4,058	2,255	939	368	147	55	29	22	4	5
2015년	39,269	31,264	4,255	2,280	870	345	141	54	30	21	4	5
증·감	-676	-553	-197	-25	69	23	6	1	-1	1	-	-

○ 다량급수처 변화 등 유수율 현황 검토

․ 신길5, 8, 9, 12, 14 재정비촉진구역 다수 주민이 이주중이며, 공급량은 전년 대비 전반적으로 증가하고 있으나, 전년 대비 10월 유수율은 증가됨, 재개발 구역이 많아 집중관리가 필요한 실정으로 폐전현황 등 현장 점검 시행

․ 공급량 증가 원인 : 신길11재개발구역과 대림1재건축구역 준공으로 1,188세대 증가

․ 2015년 10월 유수율 96.84% → 2016년 10월 유수율 97.23%(▲ 0.39%) 향상됨.

○ 누수현황 분석

․ 전년비 누수발생건수 및 탐지실적 건수 및 방지량이 증가되었음

․ 신길동 1515-8 등 22개소 누수복구 완료 조치

○ 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등)

- 대방3중블록내 집중관리 대상 : 7개 구역(재개발 6개소, 재건축 1개소)

① 신길7 재정비촉진구역  ⇒ 골조공사중(공정95%) (1,722세대 2017년 5월 입주 예정)

② 신길5,8,9,12 재정비촉진구역 ⇒ 관리처분단계(기존1,856세대 주민 이주 중)

(신길14 재정비촉진구역 이주 완료)

③ 대림3 재건축구역 ⇒ 관리처분단계(기존 245세대 주민 이주 중)

추진실적

○ 노후송·배급·수관정비 : 안정적 공사시행으로 공급량 감소 추세임

공사명	개요	목표	실적	비고 (공정)
여의도동2~17번지외 1개소 송배수관정비공사	D=80~600mm	L=480m	L=480m	100%
여의도동 24-3~26-4외 배급수관 정비공사	D=20~300mm	L=3,355m	L=3,355m	100%

○ 불용관정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진

공사명	개요	목표	실적	비고
2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)	D= 15~ 300mm	80건	80건	100%

○ 2016년 12월 누수복구 실적 : 신속한 누수복구 조치 현황

일자	구분	위 치	누수원인	누수구경	보수내역	누수량
계		22개소				488톤
12월 05일	누수	영등포구 신길동 1515-8	관노후	25mm	밸브ssp접합	3
12월 01일	누수	영등포구 대림동 754-12	진동	20mm	전용소켓ssp접합	1
12월 05일	누수	영등포구 도림동 141-9	관노후	20mm	전용소켓ssp접합	1
12월 06일	누수	영등포구 신길동 204-6	관노후	25mm	밸브ssp접합	2
12월 12일	적출	영등포구 신길동 421-22	관노후	20mm	전용소켓ssp접합	69
12월 08일	누수	영등포구 신길동 3297	불용관	20mm	새들잠금	3
12월 08일	누수	영등포구 신길동 1515-11	진동	25mm	전용소켓ssp접합	43
12월 06일	누수	영등포구 신길동 3543	관노후	50mm	밸브ssp접합	6
12월 10일	누수	영등포구 대림동 991-25	진동	25mm	밸브ssp접합	135
12월 15일	적출	영등포구 도림동 141-130	관노후	80mm	kp접합	147
12월 14일	누수	영등포구 신길동 240-6	불용관	20mm	새들잠금	2
12월 16일	누수	영등포구 신길동 95-128	불용관	25mm	새들잠금	3
12월 16일	누수	영등포구 대림동 906-57	진동	20mm	밸브ssp접합	3
12월 14일	적출	영등포구 신길동 420-154	불용관	20mm	누방새들설치	21
12월 23일	적출	영등포구 신길동 424-3	진동	20mm	새들카프링조임	6
12월 19일	누수	영등포구 신길동 201-36	진동	20mm	밸브ssp접합	3
12월 26일	누수	영등포구 신길동 3183-92	진동	80mm	플랜지볼트조임	11
12월 26일	누수	영등포구 신길동 2006	관노후	20mm	밸브ssp접합	0
12월 25일	누수	영등포구 신길동 355-574	진동	100mm	오사이볼트조임	11
12월 27일	누수	영등포구 대림동 672	관노후	25mm	전용소켓ssp접합	4
12월 26일	누수	영등포구 대림동 991-11	진동	25mm	밸브ssp접합	7
12월 29일	누수	영등포구 신길동 1515-9	관노후	25mm	밸브ssp접합	7

향후계획

○ 블록고립 여부 및 구역유량계 재점검

- 대방 2, 3중블록의 블록고립 경계밸브 점검

- 구역유량계 지속적 점검

○ 퇴수변 및 집중탐사 및 유량계점검 시행

- 대  상  : 퇴수밸브 및 경계밸브 80~300mm

- 방  법 : 청음봉이용 퇴수변 및 경계밸브 점검시행

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리 시행

○ 재개발 ․ 재건축지역 점검

- 현재 진행중인 재개발, 재건축사업으로 이주지역을 누수탐지 추진

- 미 철거지역을 지속적으로 순찰 강화하여 누수방지 및 동파방지 예방.

○ 상수도공사 및 각종 유관기관 공사지역 점검

- 기 시행완료한 각종 공사구간의 퇴수밸브 개폐여부 점검 시행

- 유관기관 소방시설 점검에 따른 퇴수밸브 개폐조치 여부 점검 시행

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발, 재건축지역 현장점검

- 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

- 공급량 추이를 감안 누수탐지, 불용관정비 및 재개발 ․ 재건축 미철거지역   순찰 강화 등 공급량 감축 노력을 지속적으로 추진하여 금년도 유수율목표  달성에 최선을 다하고자 함.  끝.