문서번호	급수운영과-26145
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		12/30 조상덕
협조	주무관		차승현
	주무관		황지웅

봉은, 삼성배수지 급수운영 보완을 위한 시설물 정비 결과 보고

2016. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

봉은, 삼성배수지 급수운영 보완을 위한 시설물 정비 결과 보고

봉은, 삼성배수지 통수추진 과정에서 발생한 급수운영상 문제점을 보완하기 위한 시설물 정비계획에 의거 정비를 완료하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 배수과-9215호(2015.12.22.)

□ 봉은배수지 통수추진 현황

○ 통수추진

- 기  간 : ’15. 8.31 ~ 현재

- 운  영 : 420hp×2~3대(12hr), 펌프 압력 : 3.8 → 4.3~ 5.1㎏/㎠

- 문제점 : 봉은배수지 단계별로 통수과정 중 토출압력을 5.1kgf/㎠ 상승 하였으나 유량증대로 더 이상 증압이 불가(최종 목표 6.7kgf/㎠)

봉 은

배수지

P

삼 성

배수지

암사 고양정

P

H=35m미만

2,3단계

1단계(1,2구역)

변경계획

암사직송

폐⇒개

개⇒폐

○ 조치사항 : 봉은배수지 급수구역 축소

- 내  용 : 봉은배수지 ⇒ 암사직송 전환

- 일  시 : ’15. 11. 03

- 결  과 : 3000㎥/hr ⇒ 2200㎥/hr

- 문제점

∙ 학동로 북측구역을 암사직송으로 공급수계 전환에 따라 일부 고지대 지역(G.L 35m이상)에 소출수 발생(공급압력 1.2～1.5kgf/㎠)

□ 삼성배수지 통수추진 현황

○ 통수추진

- 기  간 : ’15.11.18 ~ 현재

- 운  영 : 암사직송 ⇒ 삼성배수지 전환

- 문제점

∙ 경계지역 주변 건물들이 3~7층이상 다세대주택으로 구성되어 표고       (G.L) 23~32m로 낮은 지역에서도 소. 불출수 발생

□ 봉은, 삼성배수지 소, 불출수 현황

○ 봉은배수지

- 지 역 : 논현동 28, 77번지 주변 고지대 1,200세대

연번	지 역	표고 (m)	수계전환	수압현황(㎏/㎠)	비고
1	논현동 28번지 주변 (학동공원주변 고지대 500세대)	45 ~ 56	봉은배수지 ⇒ 암사직송	1.8 ⇒ 1.2
2	논현동 77번지 주변 (서울세관주변 고지대 700세대)	35 ~ 53	봉은배수지⇒ 암사직송	2.3 ⇒ 1.5

○ 삼성배수지

- 지역 : 논현동, 역삼동, 삼성동, 대치동 고지대 일대 2,876세대

연번	지 역	표고 (m)	수계전환	수압현황 (㎏f/㎠)	비고
1	논현동 201번지 주변(600세대)	23 ~ 41	암사직송 ⇒ 삼성배수지	1.6
2	역삼동 614번지 주변(60세대)	40 ~ 47	암사직송 ⇒ 삼성배수지	1.2
3	역삼동 695번지 주변(50세대)	32 ~ 37	암사직송 ⇒ 삼성배수지	1.8
4	역삼동 697전지 주변(56세대)	25 ~ 35	암사직송 ⇒ 삼성배수지	2.0
5	삼성동 91번지 주변(80세대)	28 ~ 35	암사직송 ⇒ 삼성배수지	3.0 ~ 3.2	정상출수 주민설득
6	대치동 950번지 주변(30세대)	27 ~ 32	암사직송 ⇒ 삼성배수지	2.3
7~ 10	대치동 895~903번지 주변 (800세대)	26 ~ 36	암사직송 ⇒ 삼성배수지	1.9
11	대치동 914~925번지 주변 (900세대)	26 ~ 36	암사직송 ⇒ 삼성배수지	1.9
12	역삼동 783번지 주변(300세대)	28 ~ 36	암사직송 ⇒ 삼성배수지	1.9

※ 삼성배수지 구역내 소,불출수지역 해소 완료 : ’15.12.04

연번	지 역	표고 (m)	수계전환	수압현황 (㎏f/㎠)	비고
1	논현동 130번지 주변(200세대)	32 ~ 41	삼성배수지 ⇒ 봉은배수지	1.8 ⇒ 3.3
2	역삼동 638번지 주변(65세대)	33 ~ 36	삼성배수지 ⇒ 봉은배수지	1.8 ⇒ 3.5
3	역삼동 697번지 주변(120세대)	35 ~ 41	삼성배수지 ⇒ 역삼3증압	1.6 ⇒ 3.8

- 소, 불출수지역(강남구 4개동 4,100세대)

∙봉은배수지 : 논현동28.77번지 주변(1,200세대), 표고 35~56m

∙삼성배수지 : 논현, 삼성, 역삼, 대치동15개소(2,900세대), 표고 23~37m

※ 불출수 지역은 다량급수처 및 상가 등의 고층(3층~9층)에서 발생

- 소, 불출수지역 현황

학동로

암사직송 급수지역

1

2

1

2

3

4

5

6

7~10

11

12

범 례	내 용
	봉은배수지 소출수지역
	삼성배수지 소출수지역

□ 급수운영 대책방안 및 시설물 정비 결과

○ 급수운영 대책 방안

- 봉은배수지 수계 소출수 지역 : 수계전환(암사직송 ⇒ 봉은배수지 전환)

∙ 급수구역 : 학동로 북측지역 GL47m 이상 2개소, 1200세대

- 삼성배수지 수계 소출수 지역 : 수계전환(삼성배수지 ⇒ 암사직송, 봉은배수지, 반포배수지, 증압장 전환)

∙ 급수구역 : 학동로 남측지역 GL23m 이상 15개소, 1200세대

○ 시설물 정비 결과

- 시설물 정비 현황

∙ 관부설 : D200 ~ D600㎜, L=765m 및 경계밸브 D80～600㎜ 14개소 설치

∙ 소요예산 : 800백만원

∙ 공사시기 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

- 시설물 정비 세부 현황

연번	지 역	수계전환		조치내용	소요 예산	공사시기	조치 결과
		당초	변경
1	논현동 28번지주변	암사 직송	봉은 배수지	관로 D200～300, L=680m 부설 밸브 D80～D300 10개소 설치 밸브조절 D80～D300 18개소	500백만원 100백만원 -	‘16.3. ～ ‘16.12.	수계전환 미 완료
2	논현동 77번지주변	암사 직송	봉은 배수지	밸브조절 D80～D300 8개소	-	‘16.1.	완료
3	논현동 201번지주변	삼성 배수지	암사 직송	밸브조절 D300～D800 6개소	-	‘16.1	완료
4	역삼동 614번지주변	삼성 배수지	역삼2 증압	밸브 D200 1개소 설치 밸브조절 D150 1개소	10백만원 -	‘16.3. ～ ‘16.4.	완료
5	역삼동 695번지주변	삼성 배수지	봉은 배수지	밸브조절 D80～D200 5개소	-	‘16.1	완료
6	역삼동 697번지주변	삼성 배수지	봉은 배수지	밸브 D150 1개소 설치 밸브조절 D80～D200 6개소	5백만원 -	‘16.1	완료
7	삼성동 91번지주변	삼성 배수지	삼성 배수지	정상출수(3.0㎏/㎠)로 설득	-	-	완료
8	대치동 950번지주변	삼성 배수지	암사 직송	관로 D300, L=15m 부설 밸브 D300 1개소 설치 밸브조절 D80～D200 3개소	20백만원 15백만원 -	‘16.3. ～ ‘16.10.	완료
9	대치동 895～903번지주변	삼성 배수지	암사 직송	관로 D400~600, L=30m 부설 밸브 D600 1개소 설치	90백만원 20백만원	‘16.1. ～ ‘16.2.	완료
10	대치동 914～925번지주변	삼성 배수지	암사 직송	관로 D400, L=20m 부설	25백만원	‘16.1. ～ ‘16.2.	완료
11	역삼동 783번지 주변	삼성 배수지	반포 배수지	관로 D200, L=20m 부설 (퇴수밸브 설치) 밸브조절 D300～D400 4개소	15백만원 -	‘16.1. ～ ‘16.3.	완료

□ 미 완료 건에 대한 조치의견

○ 논현동 28번지(학동공원) 주변의 고지대 소출수 지역은 시설물 정비는(D200~300mm, L=680m, 밸브설치 10개소) 완료되었으나,

○ 소울수 해소를 위해서는 봉은배수지 급수구역으로 수계전환(암사직송 ⇒ 봉은배수지)을 시행하여야 하나,

○ 여름철 최대 공급량이 봉은배수지(삼성가압장)의 모터펌프 공급가능 유량(최대 3,600㎥/hr)을 초과하고 있는 실정으로 수계전환하여 급수구역을 확대하면 모터펌프 과부하로 급수공급이 중단될 위험이 있음.

○ 봉은배수지로 수계전환을 위해서는 현재 급수구역내의 증압장 중에서 삼성배수지로 수계전환할 수 있는 삼성증압장을 수계전환할 수 있도록 배관연결 작업을 선행한 후에 수계전환 하여야 함.

※ 학동공원 주변과 삼성증압장의 급수현황 비교

구분	수전수	사용량(2개월)
학동공원 주변	226전	37,997㎥
삼성증압장	229전	37,178㎥

○ 삼성증압장 수계전환(봉은배수지 ⇒ 삼성배수지) 계획

- 삼성배수지 배수관 연결(D=200mm, L=8m, 소요예산 20백만원)

□ 행정사항

○ 본부 배수과에 정비 결과 보고

붙임 : 1. 학동공원 주변 고지대 수계전환(밸브조절) 1부.

2. 수전 현황(학동공원, 삼성증압장) 1부.  끝.