문서번호	시설과-229
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
이재균	조대복	01/12 공헌구
협 조
	전략기획실장			윤대진
	총무과장			이행용

오수처리장 침사인양기 보수계획
오수처리장 침사인양기 보수계획

2017년 1월

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

오수처리장 침사인양기 보수계획

서울대공원 내 운영 중인 기계설비 중 오수처리장의 침사인양기가 가동중지 상태로 있어 이를 시급히 해소하고자 아래와 같이 보수하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		시 설 현 황

○ 침사인양기(총2대 : A, B기)

- 설치년도 : 2002년

- 형식 : V-BUCKET 매몰방지형

- 규격 : W1,340mm × H4,200mm × L15m

- 동력 : 2.2kw

- 용도 : 침사지에서 침전된 모래나 작은 부유물질을 제거하는 시설

※ A기는 2008년도에 체인교체를 하였으나, B기는 최초 설치 후 체인 등            교체없이 계속적으로 사용됨.

<침사인양기 외형도>

Ⅱ		문 제 점

○ 침양인양기(B호)는 잦은 체인 이탈현상이 있어 현장에서 체인의 장력 등을        조정 후 기동한 결과 체인의 심한 흔들림 발생으로 이탈현상이 반복되어

○ 해당 설비를 점검한 결과 스프라켓 및 체인 등이 장기사용에 따른 노후로

인한 마모가 심한 상태로 가동시 체인 이탈 됨으로 현재 가동중지 상태임.

< 현장 사진 >

오수처리장 침사인양기 전경 사진		오수처리장 침사인양기 B호기 레일사진
침사인양기 (B기) 침사인양기 (A기)
체인 사진	스프라켓 사진		가이드 슈 사진

Ⅲ		조치 의견

○ 상기와 같이 장기사용에 따른 스프라켓 및 체인 등의 노후 부식·마모로 2기 중 1기가        가동하지 못하고 있어 평소 운영(2기 가동)의 50%만 활용하고 있어 적정가동이 어려운        실정으로 이를 조속히 해소하기 위하여 해당 전문업체에 보수공사를 의뢰하여            시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

Ⅳ		소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 약 22,000천원

- 오수처리장 침사인양기 보수 공사 1식    -------  22,000천원

․ 스프라켓, 체인 등 철거 설치

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경                  관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(오수처리시설정비).  끝.