투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	『고척2지하차도 하부 하수관로 신설공사』 협의결과 통보

1. 치수과-527호(2016.01.12.)호와 관련입니다.

2.『고척2지하차도 하부 하수관로 신설공사』계획과 관련, 협의요청 사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 고척2지하차도 하부 하수관로 신설공사

○ 공사규모 : 하수관 신설(관추진, D=1,200mm, L=70m)

○ 공사위치 : 구로구 고척2지하차도(고척동 66일대)

○ 공사기간 : 착공일 ~ 2017.06.30.(준공예정)

○ 사 업 비 : 800백만원

□ 검토결과

○ 본 하수관 신설(관추진)과 고척2지하차도 통과구간 단차가 1.78m로 (강관추진 등) 작업시 외발산지하차도 균열 등의 발생이 우려됨에 따라 구조물에 처짐 및 균열계측기를 설치하여 정밀 계측하고 계측결과 공유(제출) 바람

○ 본 고척2지하차도 구간의 지층구조(매립층 or 퇴적층) 및 안양천인근 고려 작업시 지하수위 상승에 따른 별도의 대책방안 강구 후 공사시행 필요

○ 본 공사로 인하여 구조물 이상징후 발생시 작업중지 및 우리사업소 (담당자)와 긴급 협의요함. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김승진		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	01/13 김용제
협조자
시행	시설보수과-431	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개