문서번호	시설관리과-2043
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
박홍선	김태형	01/31 신대현
협 조
	급수운영과장		전명수
	주무관		임인택

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년 상수도 맨홀 점검 시행계획

2017. 1. 31.

강 동 수 도 사 업 소

2017년 상수도 맨홀 점검 시행계획

맨홀의 구조안전성 확보 및 체계적인 관리를 위해「2017년 상수도 맨홀 점검 시행계획」을 수립․시행하고자 함

1	관 련 규 정

□ 관련근거

❍ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015. 9. 1.)

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510, 2016. 7. 20.)

❍ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장방침, ‘16. 8. 23.)

❍ 2017년 상수도 맨홀 점검 시행계획(본부장방침, ‘17. 1. 24.)

□ 주요 내용

❍ 적용범위 : 도로에 설치된 모든 맨홀(서울시 포장도로관리시스템 등재)

❍ 관리책임 및 주요업무

구 분	맨홀 관리기관	도로 관리청
관리 책임	맨홀의 유지관리	맨홀 주변 도로포장의 유지관리
주요 업무	맨홀 설치․유지관리 맨홀 사건․사고 대응	맨홀 관리계획 수립․시행 맨홀 관리대장 작성

❍ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	정기 점검	긴급 점검	초기 점검 (신설 및 교체)	정밀 점검
점검 주체	도로관리청 맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점검 시기	연 1회	필요시	최초 1회	2년 1회 이상
점검 범위	외부 조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점검 방법	자체점검		자체점검/업체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	-		고급기술자	고급기술자

2	상수도 맨홀 현황

□ 상수도 맨홀 현황

(개소, ’16.12.31 현재)

계	송파구 (급수운영과)	강동구 (시설관리과)
16,567	7,643	8,924

※ 소화전(1,371개소) : 관리청인 소방재난본부(재난대응과)에서 점검(서울시에서 기통보)

3	2017년 점검계획

□ 점검 방향

❍「도로상 맨홀정비 및 관리지침」규정에 따라 정기․정밀점검 용역 시행

❍ 평가기준(상태평가)에 따라 불량맨홀 선정 및 정비로 안전사고 예방

❍ 평가자료를 전자적 자료(데이터베이스 구축)화 하여 체계적인 유지관리

□ 점검 개요

❍ 점검대상 : 맨홀 16,567개(정밀점검 12,500개, 정기점검 4,067개)

❍ 점검기간 : 2017년 3월~12월

❍ 사 업 비 : 400백만원

□ 점검 방안

❍ 정밀점검 용역 실시 : 12,500개소

구 분	정밀점검(내․외부 조사)
대 상	12,500개소 (80 ~ 350㎜)
지 역	송파구, 강동구
시 행	급수운영과, 시설관리과
사업비	400백만원
추진방법	시설물유지관리업 또는 시특법 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

- 정밀점검 용역 실시 세부계획

구 분	계	급수운영과	시설관리과
상수도 맨홀 (개소)	12,500	6,250	6,250
사 업 비 (백만원)	400	200	200

❍ 초기 및 정기점검 실시 : 4,064개소

- 초기점검(맨홀 신설, 교체)은 준공 시 공사담당자가 정밀점검에 준하는 방법으로 실시

- 정기점검은 시설물담당자 및 지역담당 합동 실시

❍ 맨홀 점검방법 및 실시범위

구 분	용 역 시 행(정밀점검)	자 체 시 행(정기점검)
외부 점검 내용	- 육안 및 측정기구 • 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) • 높이조정부(균열, 파손 등)	- 육안 및 측정기구 • 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) -
내부 점검 내용	- 육안 및 측정기구 - 재료시험(반발강도시험 및 탄산화시험) • 맨홀 표면손상 (철근노출 등) • 맨홀 파손 (상부, 벽체, 바닥 콘크리트) • 맨홀 균열 (균열폭 점검) • 맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입	해당없음
결과 분석	상태평가 후 안전등급 부여(A~E) 정비 우선순위(D, E) 결정 포장도로관리시스템 자료입력	상태평가 후 안전등급 부여(A~E) 정비 우선순위(D, E) 결정 포장도로관리시스템 자료입력

4	향후계획 및 행정사항

□ 향후계획

❍ 용역발주 : 2017. 2월

❍ 용역시행 : 2017. 3월 ~ 11월

□ 행정사항

❍ 상수도 맨홀 점검계획을 본부 및 도로관리청에 1. 31.까지 제출

※ 도로관리청 : 시도(동부도로관리사업소), 구도(강동구청 도로과)

❍ 상수도 맨홀 점검결과 발견 된 정비대상 맨홀은 기 배정된 노후밸브 정비공사 예산활용 정비

❍ 상수도 맨홀 점검 및 정비결과를 서울시 포장도로관리시스템에 입력

❍ 서울시 도로관리과에 맨홀 통계자료로 활용할 수 있도록 통보

- 자치구별 세부자료 웹디스크 등재(http://webdisk.eseoul.go,kr)

붙임 : 1. 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획 각 1부.

2. 2017년 상수도 맨홀 점검 시행계획 각 1부.  끝.