문서번호	운영과-1141
결재일자	2017.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김희태		이도훈	02/08 정종기
협조

반류수 유입펌프 정비 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

반류수 유입펌프 정비계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

소화가스 사용설비

반류수 유입펌프의 장기간 사용으로 부품 마모 및 소손으로 아래와 같이 정비 하고자 보고드림.

1		점검일시

점검일시 : 2017. 02. 08

점 검 자 : 주무관 김희태, 이규영

점검대상 : 반류수 유입펌프실시설 점검

2		시설현황

시 설 명	규 격	제작사	설치년도	용 도	비고
반류수시설	-W380V/60마력 -13.6㎥/min -신축관φ350/ L360mm/10kg	대웅기계	2009년	유입반류수를 반류수최초침 전지로 압송하는 설비.

3		점검내용

슬러지 처리과정에서 발생한 처리수를 반류수 처리시설로 압송하는 주요 설비임.

반류수 유입펌프의 장기간 사용으로 임페라 및 유입관 흡입마우스의 심한마모로 반류수 유입펌프 가동시 펌프효율저하 발생됨.

유입펌프 토출배관의 스윙체크벨브. 버터플라이벨브. 배관신축관등 부속 부품등의 기기마모 및 소손으로 정상 가동에 어려움 발생.

펌프효율저하로 반류수유입량을 전량 처리가 어려워 미처리 반류수가

집수정에서 월류하여 기존 하수처리장으로 유입됨.

미처리 반류수 유입으로 기존 하수처리의 효율이 저하발생.

반류수 유입펌프장 시설을 긴급수리 정비하여 반류수 미처리수의 기존처리장으로 유입을 미연에 차단하여 하수처리 효율을 증대시킴.

4		조치계획

마모 및 파손된 부품을 기급수리 정비을 실시하여 반류수 유입펌프장을

정상화 시킴.

위와 같이 정비하고자 시설보수과에 정비 의뢰하고자 함.

5		현장사진

현 장 사 진

내용 : 반류수유입펌프장정경	내용 : 반류수 유입펌프장
내용 : 기존설비로 유입되는현상	내용 :