문서번호	누수방지과-1367
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
이태형		유승효	02/09 강신재
협조
	주무관		노경철

·

누수발생 및 복구 완료보고

- 중구 퇴계로 29번지 -

2017. 2. 9.

상수도사업본부

(누수방지과)

누수발생 및 복구현황 보고

<상수도사업본부>

중부수도사업소 관내 중구 퇴계로 29번지(남산육교 하부도로)에서  발생한 D=1,200/300㎜ 상수도관 누수발생 및 복구현황을 보고 드림.

□ 누수발생 현황

○ 발생일시 : 2017. 2. 3.(금) 22:00

○ 위    치 : 중구 퇴계로 29번지(남산육교 하부도로))

○ 구경(관종) : D=1,200/300㎜(강관, 1973년 부설)

○ 누수원인 : 관노후에 의한 누수(플랜지 접합부)

□ 교통 상황

○ 서울고가 공사구간 시작부 임시차선 확보 후 챠량유도하여 교통지장 없음

□ 급수 및 피해상황

○ 단수없도록 가배관(D=800㎜) 시공 : 라인스토핑(D=800㎜×2개소)

□ 언론취재 및 보고

○ 없음

□ 조치 현황

○ 누수발생	: 2017. 2. 3.(금)	22:00
○ 현장출동 및 임시차선설치	:	22:00~23:00
○ 터파기 및 누수부위 확인	:	23:00~익일05:00
○ 라인스토핑 자재제작 및 장비준비	: 2017. 2. 4.(토)	05:00~17:00
○ 가배관 완료(라인스토핑 시공)	:	17:00~익일05:00
○ 누수부위 복구완료	: 2017. 2. 5.(일)	05:00~11:30
○ 교통지장으로 가배관 중 일부철거	:	12:00~익일07:00
○ 추가굴착 및 가배관 완전 철거	: 2017. 2. 7.(화)	18:00~익일04:00
○ 되메우기 및 포장복구 완료	: 2017. 2. 8.(수)	05:00~07:00

□ 기타사항

○ 현장지휘

- 사업소 : 수도사업소 급수운영과장 등 7명

- 본  부 : 누수방지과장 등 3명

○ 출동장비

구분	굴삭기		발전기	양수기		용접기	커고 크레인	람마	타이탄 및 덤프	안전 시설
	0.4㎥	0.2㎥	중형	150㎜	50㎜
단위	대	대	대	대	대	대	대	대	대	조
수량	1	1	2	2	6	4	1	1	3	1

□ 행정 사항

○ 휴일 및 야간 근무자에 대한 대체휴무 및 초과근무 인정

- 근무일시 : 2016. 2. 3.(금) 22:00 ~ 2.8(수) 07:00

- 근 무 자 : 누수복구현장(유승효, 이태형), 사무실 근무(노경철)

․ 초과근무 : 2월3일(금) - 2시간(이태형, 노경철)

2월4일. 5일. 6일. 7일. - 4시간×4일(이태형, 노경철)

․ 대체휴무 : 2일 (누수방지과장)

(2월17일까지 업무에 지장을 주지 않는 범위에서 시행)

붙임 : 누수 위치도 및 현황사진 각 1부. 끝.

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 중구 퇴계로 29 앞(남산육교 하부도로)

그림설명	위치도
누수발생지점
그림설명		GIS 도면
누수발생지점

현 황 사 진

○ 누수위치 : 중구 퇴계로 29 앞(남산육교 하부도로)

누수현장사진	터파기
누수부위확인(D=300㎜밸브 플랜지접합부)	가배관 설치완료(라인스토핑 시공)
밸브 철거 후 마개플랜지 지수조치 완료	포장복구 완료