문서번호	운영과-1867
결재일자	2017.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
차민권		03/03 代황준태
협조	주무관		이도훈
	주무관		김희태

제4처리장 초침 지하갤러리 수중펌프 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

중랑물재생센터

(운영과)

제4처리장 초침 지하갤러리 수중펌프 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제4처리장 초침 지하갤러리에서 사용중인 수중펌프의 노후로 인해 초침 지하갤러리 환경정비에 어려움이 있어 아래와 같이 교체하고자 보고드림.

1		점검일시

점검일시 : 2017. 02. 28.

점 검 자 : 주무관 김희태, 차민권

점검대상 : 제4처리장 초침 지하갤러리 수중펌프

2		시설현황

시 설 명	규 격	시공사	설치년도	용 도	비고
4처리장 초침 지하갤러리 수중펌프	3상 380V, 3HP	한양	1996년	초침 각 지에 4대씩 설치되어 있으며 지하갤러리의 집수정에 차있는 물을 배수하는데 필요한 설비임

3		점검결과

최초침전지 지하갤러리 설비로 각 계열에 4대씩 설치되어 있음.

배수펌프의 노후화로 인해 집수정의 물이 배수되지 않음.

바닥배수펌프의 작동불량으로 지하갤러리의 물청소가 어려우며 비상시에 대비하기 위하여 조속히 수리가 필요한 상태임.

4		조치계획

배수펌프, 체크밸브, 배관 등을 교체하여 초침 지하갤러리 환경정비 및 비상시 지하갤러리 침수에 대비하고자 함.

5		행정사항

타업체와 비교하여 비교적 낮은가격을 제시한 용진기전에 수리토록 조치.

소요예산 : 금 1,320,000원 (부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 수처리 유지보수, 시설비

6		현장사진

4처리장 초침 1번 바닥배수펌프		4처리장 초침 4번 바닥배수펌프
사진설명 1	사진-1	사진설명 2	사진-1
사진설명 3	사진-2	사진설명 4	사진-2

끝.