문서번호	배수과-2293
결재일자	2017.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이연창		이병운	03/17 이규상
협조
	주무관		조성균

대체급수 환원 회의결과 보고

2017.  3.

급 수 부

(배수과)

대체급수 환원 회의결과 보고

뚝도 3계열 현대화 사업 준공에 따라 현재 대체 급수중인 정수장별 공급계통 환원(1~3구간)조치에 대한 급수운영상 문제점에 대해 관련부서 협의 결과를 보고드림(관련근거 : 배수과–1925호(2017.3.8.))

Ⅰ				회의개요

□ 대체급수 환원 조치를 위한 관계자회의 개최

○ 일  시 : 관계자회의 ’17. 3.14(화)

○ 참석자 ┏ 본     부 : 배수과, 생산관리과, 시설과, 급수운영과,수질과

┣ 수도사업소 : 중부, 서부수도 급수운영 주무관 및 직반장

┗ 정수센터 : 구의, 뚝도, 암사,강북정수장 정수과 주무관

○ 회의내용 : 대체급수 환원 조치를 위한 급수운영 검토

Ⅱ				회의내용

□ 급수운영 검토

○ 중부수도(1구간,3구간)

- 강북 ⇒ 뚝도로 2만톤/일 환원함에 급수구역 수계전환

․종로구 혜화동(대학로) 지역 수계전환 검토

- 암사 ⇒ 뚝도로 5만톤/일 환원함에 급수구역 수계전환

․용산구 이촌동, 한강로동 지역 수계전환 검토

○ 서부수도(2구간)

- 강북 ⇒ 뚝도로 2만톤/일 환원함에 급수구역 수계전환

․마포구 성산동 지역 수계전환 검토

○ 시설과

-  ’17. 6월 이전(통수포함)에 공사가 완료할 수 있도록 조속히 추진

Ⅲ				사업소·정수장 의견내용

□ 대체급수 환원시 문제점(1,3구간)

○ 중부수도사업소 의견

① 녹물출수 발생시 민원해결 위한 예산책정

② 본부에서 보도자료, 지역 위성방송 등에 대체급수 환원 홍보

③ 시설물 사전 점검 및 밸브조절 확인하여 안정급수

□ 대체급수 환원시 문제점(2구간)

○ 서부수도사업소 의견

① 시설물 사전 점검 및 밸브(13개)조절 확인하여 안정급수

② 천천히 밸브조절 시행하면서 적수발생 예방 철저

○ 각과 및 정수센터 의견

- 생산관리과 : 정수센터별 생산량 및 수질관리 유지체계 유지

- 급수운영과 : 유량, 유속, 수질변화에 대한 탁도, 잔류염소 모니터링

- 수  질  과 : 탁도, 잔류염소 확인

- 정수센터 : 원할한 생산량 유지체계 유지

Ⅳ				본부 의견

□ 대체급수 환원조치에 따른 정수장별 공급량 조정(1~3단계)

○ 대체급수 전환 지역 공급 정수장인 뚝도정수장 시설용량(고도정수 30만톤)으로 현재 30만톤/일을 생산하여 대현산, 와우산 배수지로 공급중으로 추가 생산이 불가하여 인근 구의정수장에서 부족한 9만톤/일을 공급받아 환원 조치.

○ 구의정수장

- 시설용량 : 고도 45만톤

- 생산량 변경

□현재 : 30만톤/일(용마17만톤일, 대현산 7만톤/일, 아차산 6만톤/일)

□변경 : 39만톤/일(용마 17만톤/일, 대현산 16만톤/일, 아차산 6만톤/일)

- 추가 생산량 : 9만톤/일

- 공급배수지 : 대현산배수지(현재 7만톤/일 ⇒16만톤/일 변경)

○ 뚝도정수장

- 시설용량 : 고도 30만톤

- 생산량 변경

□현재 : 30만㎥/일(대현산 21만㎥/일, 와우산 9만㎥/일)

□변경 : 30만㎥/일(대현산 19만㎥/일, 와우산 11만㎥/일)

- 2단계 전환시 대현산 송수계통에서 2만톤/일을 와우산 계통으로

변경하여 공급

- 대현산 계통 부족량 2만톤/일은 뚝도2단계 공사완료(`17.6월말 준공

예정)시까지 구의정수장에서 대체공급

○ 암사, 강북정수장

- 대체급수 환원조치 함으로 암사정수장과 강북정수장은 생산량 감소

- 생산량 감소량

□암사 : 5만톤/일(대체급수 3단계 한강로 지역 전환시 감소량)

□강북 : 4만톤/일(대체급수 1,2단계 혜화동, 성산동 지역)

Ⅴ				행정사항

○ 대체급수 환원 회의결과에 따라 사업소, 정수장 의견을 수렴하여 공급량 조절 및 밸브조절 등 시물레이션을 통해 만전을 기하고자 하며,

○ 각 사업소에서는 『단수·통수 및 수계전환 업무지침』을 숙지하고

제수밸브 조절방법에 의거 대체급수 환원 자체계획을 수립후 보고토록

지시.

붙 임 : 1. 적수발생 예방 추진계획 1부.

2. 단수·통수 및 수계전환 업무지침 1부.  끝.