문서번호	수질과-2603
결재일자	2017.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	03/27 구아미
협 조

제6차 수돗물평가위원회 회의자료

2017. 2

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第6次  會議

2017. 3. 30(목)

본부 2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□	제5차 회의결과 보고	1
□	제6차 정례회의 자료	5
	Ⅰ. 3월 수질검사 결과 평가	5～7
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(환경수도연구원) : 첨부1
	○ 환경수도연구원 수질검사 성적서 : 첨부2
	Ⅱ. ‘17. 4월 채수일자 및 채수지점 선정	8
	Ⅲ. 수평위 현안사항 검토	9
	○ 2017년 수돗물평가위원회 시험대행 기관 및 연구과제 수행기관(단체) 선정

會   議   資   料

제5차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2017. 2. 28(화). 16:30 ~ 18:30

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(10명)

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : 한인섭, 이상현, 이재연, 이정일, 최정현, 한상열, 홍정림, 김혜정, 이철재

Ⅲ. 회의 안건

○ 2017년 2월 수질검사 평가 및 공표

○ 2017년 3월 채수일자 및 위원 선정

○ 수질검사 대행기관 서류심사

○ 수질검사 대행기관 선정 소위원회 구성 및

현장실사계획 확정

Ⅳ. 회의 결과

1) 2017년 1월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2017. 2. 7(화)

- 채수주관 : 한상열, 홍정림 위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 2월 채수결과 중 암사 채수원수에서 총대장균이 상당량 검출되었는데 그 원인은?

☞ 계절적으로 암사취수장 상류의 비교적 오염농도가 높은 왕숙천 밀도류 유입             등으로 인해 암모니아성 질소, 총대장균군이 높게 측정된 것으로 사료됨

▷ 정수기 통과수 채수시 회의자료에 그 사진을 첨부해 주었으면 좋겠음

☞ 다음 회의자료 시부터 관련 자료를 첨부하겠음

▷ 수질검사항목 중 수소이온농도란 내용은 원칙적으로 틀린 용어임 수소이온농도를          측정한값을 역log 지수한 것으로 정식명칭은 수소이온농도지수라 하는 것이 옳은          표현임

▷ 수질검사결과에서 정수처리 후 유기물의 양을 알 수 있는 TOC 항목과 소독부          산물관련 THM 항목도 함께 표기해 주었으면 좋겠음

☞ 현재 수평위 검사기관에선 측정하고 있지 않고 있으나, 서울물연구원에서 TOC            및 THM 항목을 측정하여 매월 우리위원회에 통보하고 있으며. 또한 TOC 항목은            서울시 먹는물 가이드 라인 항목으로 정하여 관리하고 있음.

▷ 정수기 통과수 수질검사 시 그 사용량을 다중이용시설 유형별로 파악해 보는           것이 좋겠다. 물 사용량에 따라 필터교체 주기를 정해 준다면 좋을 것 같다.

☞ 다음 달 채수 시부터 사용량을 문의해 표기할 수 있도록 하겠음

2) 수질검사 대행 기관 서류심사 및 향후 일정

○ 소위원회 구성 : 독고석, 한상열 위원

○ 서류심사 : 2개 기관 서류심사 적정

○ 향후 일정

- 정도관리 실시 : 서울물연구원(3.3~3.27)

- 현장 실사

날짜	기관명	주 소
3.17(금)	한국환경수도연구원	서울시 영등포구 양평로 28사길 29
	농협중앙회 수질연구센터	경기도 안성시 공도읍 대신두길 42-20

3) 수돗물평가위원회 연구과제 주제 선정(5건)

연번	주제명
1	안전한 수돗물 관리를 위한 수도 원수의 원생동물 존재 가능성 검토
2	다중이용시설내 먹는 샘물과 정수기 처리수내 미생물 및 수질오염 실태조사
3	먹는 물 수질 기준 항목 설정 과정 및 의미에 대한 이해도 증진 방안 연구
4	아리수 음용율 및 이미지, 만족도 개선을 위한 효과적인 홍보 방안
5	서울시 수돗물평가위원회의 성과와 발전방안 연구

○ 5건의 연구과제 주제 및 수행 내용을 지난달 서울시 홈페이지 등에 공모를 실시하였으나, 응모한        기관, 단체 등이 저조하여 공모기간을 다음 정례회까지 연장함(응모한 과제 중 2건 선정)

○ 위원님들도 공모할 새로운 연구과제명이 있다면 3.8까지 제출해 주었으면 좋겠음

4) 수돗물평가위원회 예산집행

○ 수질과-1513(2017.2.2.)호에 따라 위원회의 운영에 관련한 예산집행 사항은 위원회의     의결을 거쳐 수돗물평가위원회 위원장이 결정하며, 위원장의 결재를 득하여 집행

※ 회의참석 및 시료채수 수당은 참석위원에게 계좌이체로 지급

- 서울시 위원회 설치·운영지침 – 민관협력담당관-2127(2016.2.18.) 및 2017년 서울시 예산편성잠정기준에 따라 2시간 이상 150천원)준용

○ 위원회 활동비인 수질검사수수료, 조사사업, 심포지엄, 간담회비 등 일반수용비 및 운영수당 183,000천원을 일괄 수령 후 수돗물평가위원회의 계좌에 입금하여 사용하고 잔액은 12월말에 본부에 반납

5) 2017년 3월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2017. 3. 6(월) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 김혜정, 이상헌 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제6차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2017. 3. 30(화) 15:30 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안 건 : 2017년 3월 수질검사 평가 및 공표

제6차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2017. 3. 30(화) 15:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 2층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 3월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2017. 3. 6(월), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6 (채수)
기온 (℃)	관측	5.6	5.0	1.8	3.3	5.7	5.2	0.1
	평년	2.6	2.8	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3
강수량 (mm)	관측	-	5.0	0.5	-	-	0.5	-
	평년	1.1	1.8	2.2	2.0	2.0	1.9	1.5

※ 채수주간(’17.2.28~’17.3.6) : 강수량 6.0mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 이상현, 이철재 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
강북	서대문구 홍은동 187-10 홍은2동주민센터	서대문구 연희동 237-10 서대문청소년수련관
영등포	양천구 목동서로339 양천구 보건소	신정동319-2 서울출입국관리사무소

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영 등 포
	서대문구 연희동 167-1 서대문청소년수련관 ○ 회사명 : SK매직 ○ 모델명 : WPU 6701F ○ 필터 : N/F ○ 제조일 : 2016.12 ○ 필터교환 : -		신정동319-2 서울출입국관리사무소 ○ 회사명 : 웅진코웨이 ○ 모델명 : CHP-671N ○ 필터 : N/F ○ 제 조 일 : 2016.7.4. ○ 필터교환 : 2017.2.20. (세디, 선카본필터 교체)

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 10개 항목 불검출, 1개 항목 (질산성질소, ) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	’16.3월
강북	50	30	4.7	5.5	8.2	7.5	2.56	2.23	0.09	0.07	11.4	13.1	35.7
영등포	90	110	4.9	5.8	8.2	7.7	2.25	3.05	불검출	0.08	18.2	20.1	22.8

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월	‘16.12월	’17.3월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.07	0.44	0.41	7.0	7.0	0.003	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.21	0.34	7.2	7.0	0.003	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.17	0.24	7.4	7.0	0.009	0.005	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.06	0.45	0.43	7.3	7.2	0.012	0.002	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.29	0.28	7.3	7.0	불검출	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.14	0.13	7.4	7.4	0.004	0.017	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.34	0.9	0.017	불검출	불검출
		정수기	7.0	불검출	불검출	불검출	400	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.28	1.1	0.018	불검출	불검출
		정수기	7.3	불검출	불검출	불검출	240	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
강북 정수센터	원 수	7	5	2.27	5.5
	정 수	5	불검출	1.18	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.15	0.9
	탱크수	4	불검출	1.14	0.9
영등포 정수센터	원 수	6	5	2.52	5.8
	정 수	불검출	불검출	1.02	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	3	불검출	1.29	1.1
	탱크수	불검출	불검출	1.28	1.1

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘17. 4월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2017년 4월 4일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재 배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제7차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2017. 4. 25(화) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 17년 4월 수질검사 평가 등

Ⅴ. 토의과제

○ 2017년 시험대행 기관 선정을 위한 제안서 평가

○ 2017년 연구과제 선정을 위한 제안서 평가

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.  끝.