	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 소방 작동기능점검 결과 보고

1. 공간운영팀-4(2017.01.02.)호와 관련입니다.

2. 서울여성플라자 내 설치 운영중인 소방설비에 대한 2017년 소방시설 작동기능 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

----    아    래    ----

가. 건    명 : 2017년 소방시설 작동기능점검 결과 보고

나. 점검업체 : ㈜국제방재서비스(소방시설 점검 전문업체)

다. 점검일시 : 2017.01.09. ~ 2017.01.10

라. 점검결과 : 지하2층 승강기앞 전실* 감지기 불량 등 2건 발굴

구 분	장 비 명	위 치	비 고
자동화재탐지설비	연기감지기	지하2층, E/L 2호기 전실	현장조치완료 감지기2개소교체
소화설비	소화전	2층 성평등 도서관	사용스티커부착

*[전실] 지하층 승강기 앞 공간으로 화재발생시 강제로 외기 유입이 이루어지는 공간

- 보고일 현재 지적사항 일체 보완 완료

마. 추후 진행 사항

- 점검결과 동작소방서 통보
- 7월중 소방시설 종합정밀점검 실시 –끝-

★파트장									공간운영팀장										경영기획실장								대표이사						01/31
협조자
시행			공간운영팀-242								(	2017.01.31.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화							/전송								/	hoya@seoulwomen.or.kr											/	공개