문서번호	정수운영과-896
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이준호	김창현	04/03 이철해

2014년 3월 여과지별 탁도 기록현황 보고

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

2014년 3월 여과지별 탁도 기록현황 보고

여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 지별 여과지 탁도를 15분 간격으로 기록하고 이를 분석하여 안전한 수질관리에 철저를 기하고자 함.

□ 목적 및 주요내용

○ 목적 : 원생동물에 대한 먹는물 안전성 확보

○ 주요내용

- 여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 지별 여과지 탁도를 24시간동안 15분 간격으로 계속 측정하여 기록

- 운영 중인 여과지의 상태나 문제점을 기록된 측정값을 분석하고, 여과지 운영에 반영하여 안전한 수돗물 생산

※ 정수처리기준(환경부)

∙ 측정 시료의 95% 이상이 0.3 NTU 이하, 각각 시료의 측정값이 1.0 NTU 이하

※ 상수도사업본부 관리목표(여과수탁도 유지관리 지침, 2006.1.13)

∙ 매월 측정된 시료수의 95% 이상 0.15 NTU 이하

∙ 여과개시 후 안정화될 때 까지 0.5 NTU 이하

∙ 여과개시 4시간 이후 0.3 NTU 이하

□ 모래여과지 운영현황

○ 여과방식 : 급속여과(중력식)

○ 규    격 : 4.0 m × 17.5 m × 2 bay

○ 면    적 : 140 m2/지

○ 여층두께 : 120cm(여과사 유효경 1.0㎜)

○ 여과속도 : 약 65 m/일

○ 가동여과지 수 : 24지

○ 탁도계 운영 : 탁도계(HF Micro TOL 3) 25개 운영(여과지 24, 공동수로 1)

□ 여과지 탁도 기록 기간

○ 2014년 3월 1일 ~ 2014년 3월 31일

□ 기록 분석

○ 일일 취수량 및 여과속도

- 3월 일평균 취수량은 21.9만톤(20.8~23.7만톤)으로 전월(21.6만톤)과 소량 증가하였고,

- 여과속도는 65.3m/일(62.0~70.5)로 전월 64.3m/일(55.4~67.0)대비 취수량 증가에 비례하여 약간 빨라짐.

○ 지별 여과수 탁도

- 여과지별 평균 여과수 탁도는 0.05 NTU로 상당히 양호한 수준임.

- 지별 최대 여과수 탁도는 0.13 NTU로 0.15 NTU를 초과한 경우는 없는 것으로 나타남.

○ 현재 여과수 탁도 유지관리지침에 따라 여과지가 안정적으로 운영되고 있고, 향후 여과지별 탁도 기록 및 분석을 통해 수질관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 2014년 3월 여과지 기록현황.  끝.