문서번호	안전치수과-9597		주무관		치수기전팀장		안전치수과장		안전건설교통국장
			문옥권		황호경		신상식		05/11 김해성
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
			협 조

『2017년 수방대비』

수방시설물 시운전 점검결과 보고

안전건설교통국

(안전치수과)

『2017년 수방대비』

수방시설물 시운전 점검결과 보고

우리구에서 관리하고 있는 수방시설물에 대하여 펌프가동용 고압전력을 수전하고, 빗물펌프장 설비 및 수문 등에 대하여 시운전을 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

Ⅰ	점 검 개 요

점검대상

◯ 빗물펌프장 : 5개소(광장․구의․자양․자양4․중곡펌프장)

◯ 수      문 : 13개소 33문

◯ 빗물저류조 : 3개소(동의초교 뒤, 팔각정길, 구의문 주차장)

점검기간 : 2017. 4. 27 ~ 5. 8

점 검 자 : 서울시 하천관리과 및 구청 합동점검

점검방법 : 시운전 가동 점검

Ⅱ	점 검 내 용

전기설비(전기실 포함) 정상작동 여부

자동화 설비 정상작동 여부(구청상황실 ↔ 펌프장․수문)

모터펌프, 수문 등 기계설비 정상작동 여부

Ⅲ	점 검 결 과

빗물펌프장 3개소(광장,자양,자양4) : 이상없음

수      문(13개소 33문) : 이상없음

빗물저류조 3개소(동의초교,팔각정길, 구의문) : 이상없음

구의빗물펌프장 : 자동제어 케이블 선로불량

중곡빗물펌프장 : 원격제어 모니터용 TV 고장

Ⅳ	조 치 계 획

구의펌프장 자동제어 통신케이블 선로불량은 긴급복구 업체에 교체의뢰

중곡펌프장 원격제어 모니터용 TV 고장사항은 제작사에 A/S 의뢰

소요예산 : 1,720천원(빗물펌프장운영및수문유지관리)

◯ 구의펌프장 자동제어 통신케이블 교체 : 1,100천원

◯ 중곡펌프장 원격제어용 TV수리 : 620천원

붙 임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 펌프 및 수문 가동일보 각1부.

3. 사진대지 1부. 끝.