문서번호	운영과-1899
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	05/16 정흥순
협조	주무관		김현곤
	주무관		김지응

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

#1처리장 탈황약품 시설물 개선 계획

2017. 5

난지물재생센터

(운 영 과)

#1처리장 탈황약품 시설물 개선 계획

바이오가스 증산으로 인한 탈황약품 사용비가 과다하게 소요되어 저가의 액상 탈황약품으로 효과를 검증한 결과 우수하여, 시설물(약품탱크)을 일부 변경 사용 하고자 함.

현  황

❍ 탈황시설

- 소화가스 함유된 H2S를 습식산화공정에서 제거시켜 소화가스 정제.

- 전처리촉매탈황탑, 주촉매탈황탑, 촉매재생탑으로 구성.

구분	장비명	처리용량	탈황제 성상	설치년도
슬러지 제1처리장	습식탈황장치	40,000㎥/일	분 말	2011년
슬러지 제2처리장	습식탈황장치	20,000㎥/일	액 상	2015년

	※ mechanism
◇ 탈황설비는 촉매를 이용해 수중에서 황화수소 등의 황화합물을 유리 유황으로 산화 시켜 제거: H2S(g) + 1/2O2 → S0 + H2O(ℓ) ◇ 위 반응은 탈황촉매가 존재하는 액상에서 이루어지며, 반응에 의해 생성된 유황은 미세한 고체분말 상태로 물에 분산되어 촉매와 함께 배출됨. ◇ 반응이 진행되려면 황화수소(H2S)가 먼저 물에 용해되어 주로 H+ 와 HS- 혹은 S-2이온으로 이온화 되고 이들이 촉매에 의해 산화되어 유황으로 산화됨. H2S(g) + H2O(ℓ) → H2S(ℓ) H2S(ℓ) → H+ + HS- HS- + 2Fe+3 → S0 + 2Fe+2 + H+ 2Fe+2 + 1/2O2 + H2O(ℓ) → 2Fe+3 + 2OH- H2S(g) + 1/2O2 → S0 + H2O

❍ 운영현황

구분		1처리장	2처리장
약품성상		분 말	액 상
탈황 (ppm)	전	500~2,000	500~2,000
	후	50~400	20~200
약품단가		4,750원/kg	525원/kg
투입방법		인력으로 투입(분진발생)	탱크로리 저장후 정량투입

검토의견

❍ 현재 2처리장에서 사용중인 액상촉매제가 기존 분말촉매제 대비 황화수소 제거효율 및 약품비 절감 등 처리 효율이 우수한 것으로 나타남.

❍ 1처리장의 경우 탈황약품 투입시 분진 발생 등 작업환경 저해로 근무직원들의 근무여건이 열악하며, 탈황약품 촉매 슬러지로 인해 배관 막힘 현상이 발생되는 등 안정적인 처리가 어려움 실정임.

❍ 따라서 1처리장도 액상촉매시설로 전환하고 처리효율의 안정적인 처리기준 유지를 위해서 별도의 후단 처리시설(탈황반응탑) 증설를 2처리장 효과분석결과에 따라 추진코자 함.

개선대책

❍ 약품탱크 이전 설치

- 액상 탈황약품 전환에 필요한 액상촉매제 저장탱크는, 수처리 시설중 미 사용중인 수산화 나트륨 탱크(30㎥)를 이설하여 사용.

․ 탱크 이설 설치에 따른 토목 기초(CON’C) 부분 공사.

․ 저장탱크 배관 및 액상촉매제 교반장치 신설.

․ 액상촉매 이송 펌프(정량 펌프) 신설.

․ 저장탱크 결빙 방지 장치 설치 등.

-  약품탱크 이전 설치 시행 방법

․ 토목 기초(CON’C) 부분 공사 : 건축시설물 유지보수(연간단가)

․ 기타 기계공사 : 슬러지처리 기계시설물 보수공사(연간단가)

❍ 후단처리시설(탈황반응탑) 설치는 효과분석후 내년도 예산편성하여    설치토록함.

향후일정

❍  토목 기초(CON’C)공사 : ‘17.5.25

❍  약품탱크 이전(기계설치 포함) : ‘17.5.30

❍  액상약품 전환 탈황설비 가동 : ‘17.6.10. 끝.