문서번호	급수운영과-9149
결재일자	2017.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서동민		05/19 유용일
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고(대치동 910-11)
건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고 (************)

2017. 5.

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고

강남구 ************ 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지위치 : ****************

건 축 주 : *******

건축규모 : ************************

용     도 : ********************

검토내용

수    계 : 암사직송

표    고 : 20.33m

수    압 : 4.3㎏/㎠

주변배수관 : D=100㎜, 출수상태 양호

급수관경 검토

- 가정용: 50mm(주계량기)

※ ********************************

처리의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 급수협의 조건 1부.  끝.