문서번호	양곡사업소-390			★담당자	양곡사업소장			유통본부장
보존기간	년								04/07
				황인	김진수			김성수
결재일자	2017.04.07
공개여부	공개
				협 조
				감 사
양곡시장 전기시설 보완공사 변경계약 추진

2017. 4.

	서울특별시농수산식품공사
양곡사업소

양곡시장 전기시설 보완공사 변경 계약 추진

양곡시장 공사계획 신고 및 설계변경 여건 보고(양곡사업소-381, ‘17.4.5) 관련하여 전기시설 법정검사(사용전 검사) 합격을 위한 설계변경 및 계약변경 추진

Ⅰ		계약 개요

□ 계 약 명 : 양곡시장 전기시설 보완공사

□ 계 약 자 : 프로전력(주) 대표 : 최성훈

□ 계약 방법 : 전자공개 수의계약(입찰)

□ 계약 기간 : 2017. 3. 30. ～ 2017. 4. 23.

□ 계약 금액 : 일금 이천칠백육십삼만일천육백구십원(￦27,631,690)

Ⅱ		계약 변경 사항

□ 설계변경으로 인한 계약금액 조정 관련 근거

○ 지방계약법 제22조, 지방계약법 시행령 제74조

○ 행정자치부 예규(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장)

□ 계약 금액 변경

(단위, 원)

	당초 계약금액	변경 계약금액	증,감(△)	비고
양곡시장 전기시설 보완공사	27,631,690	29,286,000	1,654,310	5.98% 증액

□ 변경 사유 및 내용

○ 전기시설 보완공사 시행 관련 공사계획 신고 및 법정검사 신청

- 전기사업법 제61~65조에 따라 공사계획 및 법정검사 신청

․전기안전공사 공사계획 신고 시 수전설비 변압기 2차측 공사방법 변경 협의( 기존 바닥 트렌치 → 큐비클 상부 트레이)

※ 당초 최단거리 포설 및 공사비 절감을 위해 바닥 트렌치로 포설하고자 하였으나, 강화된 IEC 기준으로 트렌치 포설 시 허용전류 감소율 과다 적용으로 정격전류 확보 어려움(동일 케이블로 트레이 포설 시 정격전류 확보 가능)

○ 전기설비 사용전 검사 합격을 위한 설계변경 및 물량 변경 내용

- 전기실 변압기 2차측 포설경로 변경(케이블 용량은 동일)

- TFR CV 240SQ 1C 126m → 151m(25m 증가)

- 철제 트레이(W400 × 100H) 6m 신규 설치

○ 변경 도면

	▶
변경 전(변압기 2차측 TRENCH 포설)		변경 후(변압기 2차측 선로 TRAY로 포설)

□ 기타 변경사항 : 위 변경사항 외 모든 사항은 당초 계약 내용과 동일하며 최초 낙찰률(87.959%) 적용하여 변경계약금액 산정

붙임  1. 합의서 및 계약내역서 1부.

2. 공사원가계산서 1부.

3. 양곡시장 전기시설 보완공사 변경도면 1부.  끝.