문서번호	정수시설과-1808
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김향석		05/23 김긍채
협 조

변압기 교체운전 및 정전대비 훈련결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

변압기 교체운전 및 정전대비 훈련결과 보고

2007년도 상반기 정수장 변압기 교체운전 및 병행 실시한 돌발 정전대비 복구훈련 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 변압기 교체운전

○ 시행일시 : 2017. 5. 18. 10:00〜11:00 (1시간)

○ 교체대상 : 154kV 주변압기 및 6.6kV Feeder용 변압기

○ 교체내용

- 한전선로 : 주선로(미금아리수 T/L#1) ⇒ 예비선로(미금아리수 T/L#2)

- 주변압기 : TR1(154/6.6kV) ⇒ TR2(154/6.6kV)

□ 정전대비 복구훈련

○ 훈련일시 : 2017. 5. 18. 10:20〜11:00(40분)

○ 훈련강사

- 김향석 : 스마트폰 정전복구 매뉴얼 활용방법 안내

- 송여배 : 정수장 정전복구방법 및 전기안전관리교육

○ 훈 련 자 : 정수과 제어실 주간근무자(D팀) 및 정수시설과 직원

○ 훈련내용

- 스마트폰 앱을 활용하여 등록된 정전복구 매뉴얼의 순서에 따라서 정전복구순서 숙지 및 실제 정전복구

□ 실시결과

○ 수전선로 및 변압기 교체를 위하여 전기안전관리자가 정수장 전원선로 전체를 정전한 후 제어실 근무자가 복구작업(훈련)을 하는 형태로 실시하였으며

○ 복구방법은 스마트폰 앱을 활용하여 등록된 정전복구 매뉴얼의 순서에 따라 함으로서 이전 정전복구훈련에 비하여 복구능력이 향상되었음

□ 향후계획

○ 정전복구훈련은 전기설비 요청점검, 변압기 교체운전 등 정전작업이 있을 때 마다 실시하고, 평소에도 스마트폰 앱으로 정전복구 순서를 익히도록 독려.

붙 임 : 정전복구훈련 사진 1부. 끝.