문서번호	운영과-4707
결재일자	2017.5.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박한수		정종기	05/29 이인근
협 조
	주무관			염진록
	주무관			도형철

제2.3처리장 소화조 교반용 가스압축기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제2.3처리장 소화조 가스교반용 가스압축기 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2.3처리장 소화조 교반용 가스압축기 수리를 단가계약으로 시행하여 소화조 설비 운영에 만전을 기하고자 함.

1		시설현황

처리장	시설명	형 식	용 량	설치수량	용도	비고
제2소화조	가스압축기	슬라이드 베인형	22KW (7.6㎥/min)	8대	#2소화조 교반
제3소화조	가스압축기	슬라이드 베인형	37KW (11.0㎥/min)	21대	#3소화조 교반

2		운영현황

소화조 교반용 가스압축기는 소화가스를 흡입. 압축하여 소화조 교반을 위해 상시 가동하는 설비로서

가스압축기의 장시간 운영시 수지형 베인의 마모와 손상이 발생되고, 소화가스 내 황화수소와 이물질 유입으로 부식과 고장이 빈번하에 발생되고 있어 정기적으로 수리가 요구되는 실정임

제3가스압축기에 윤활유를 공급하는 급유장치가 전체 21대 중 7대는 수동으로 보충이 되고 있어 고장율 예방을 위해 자동급유장치로 개선이 요구됨

현재 가스압축기 수리는 소액으로 처리하고 있으나 단가계약으로 시행하여 신속한 수리가 요구됨

3		조치계획

소화조 교반 가스압축기 수리를 단가계약으로 적기보수하여 소화조 효율 개선에 기여

제3소화조 가스압축기 윤활유 수동 급유에서 자동급유방식으로 개선설치

○ 가스압축기 단가계약 보수계획

NO	보 수 내 역	설치수량 (대)	보수대상 (대)	비고
1	#2 가스압축기 수리 및 브레이드 교체	8	2
2	#3 가스압축기 수리 및 브레이드 교체	21	5
3	#3 가스압축기 자동급유장치 제작설치	7	4
4	가스압축기 모터 권선교체 등 수리	21	2

소화조 교반 가스압축기 수리는 가스설비로서 안전성과 전문기술력이 요구됨에 따라 가스압축기 제조 또는 보수실적이 있는 업체를 대상으로 제한경쟁으로 시행.

4		구매방법 및 소요예산

소요예산 :  69,520천원(예산액 70,000천원)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비.

계약방법 : 제한경쟁입찰(실적). 끝.