문서번호	배수과-4891
결재일자	2017.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장
이연창	代신근호	06/14 이규상
협 조
	주무관		이호식
	주무관		강정구
	주무관		장석춘
	주무관		조성균

『위례지구(3공구)』관련

설계도서(송·배수관) 검토 결과 보고

2017. 6.

상수도사업본부

(배수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『위례지구(3공구)』관련

설계도서(송·배수관) 검토 결과 보고

위례지구(3공구) 상수도공사(송·배수관) 설계도서 검토요청과 관련 관계자회의 개최 및 검토결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 위례사업부-1486호(2017.06.05)

Ⅰ				일 반 현 황

위례지구 3공구 현황

□ 사 업 명 : 위례지구 택지개발사업 단지조성공사

□ 사업기간 : 2015. 12. 7 ~ 2019. 7. 10

□ 공급관로 : 총 13,949m

┏ 배수관 D150㎜∼D500㎜, L=11,706m

┗ 송수관 D500㎜∼D700㎜, L= 2,243m

□ 시행부서 : 서울주택도시공사(SH)

□ 위    치 : 송파구 장지동 및 거여동, 성남시, 하남시 일원

□ 공구별 현황

구 분	합 계	1공구	2공구	3공구	4공구	비 고
공사기간	-	’11.04.11 ~ ’19.8.31	’11.12.19 ~ ’17.7.31	’15.15.7 ~ ’19.7.10	’15.12.31 ~ ’18.12.31
시 행 사	LH,SH공사	LH공사	LH공사	SH공사	LH공사
공급면적(㎡)	6,773천㎡	2,044천㎡	2,348천㎡	1,655천㎡	726천㎡

□ 공구별 현황

구 분	합 계		공동주택	주상복합	단독주택
전체	44,786세대		40,662세대	3,488세대	636세대
1공구	소계	21,561	19,340	2,221	-
	서울	7,105	5,015	2,090
	성남	9,422	9,291	131
	하남	5,034	5,034	-
2공구	성남	7,548	6,364	846	338
3공구	서울	10,151	9,453	421	277
4공구	하남	5,526	5,505	-	21

□ 위례지구(3공구) 계획도면

Ⅱ				관계자회의 개최

회의 및 검토

□ 일    시 : 2017. 6.08(목) 10:30

□ 장    소 : 상수도사업본부 4층 급수부

□ 참석대상 : 총 9명

- 서울시 : 상수도사업본부 7명【대외협력과(1명),급수계획과(1명),

배수과(3명), 시설관리과(2명】

- 서울주택도시공사(SH) : 2명【장상옥 공사팀장 외 1명】

Ⅲ				회의결과 및 검토의견

관련부서 의견

□ 대외협력과

- 하남시 지역에 위치한 서울시 공급 수도시설의 토지는 서울시가         영구 무상 사용할 수 있도록 하고, 배수지(경내시설 포함)는 서울시에

기부 채납한다.

- 완료된 상수도 시설물에 대하여서는 준공도서 등과 같이 사전에         강동수도사업소에 인수 인계후 기부체납 절차를 이행한다.

□ 계획설계과

- LH공사가 우리시 급수구역 내 계획급수세대 증가로 인해 1일평균      급수량 증량를 요청하여 가압장 용량과 송수관 관경을 LH공사와       협의하여 재 검토하기 바람

□ 배 수 과

- 배수관 : ① 격점마다 퇴수 및 다용도밸브를 설치하여 관세척 시행

② 곡관을 22° 사용하도록 하고 부득이할 경우 45° 사용할 것

③ 상수도관 부설시 관마개를 설치하여 수질사고가 발생하지

않도록 조치

- 송수관 : ① 송수관로 D700㎜ 부설시 곡관을 22° 사용하도록

하고 부득이할 경우 45° 사용할 것

② 기존 지장물 상,하월시 공기밸브 설치(D100㎜)

③ 설계도면에 중간밸브 누락되어 D700㎜ 추가 설치

④ 송수관로 중간밸브 전,후 퇴수변 설치(D200㎜)

⑤ 가압장 인입밸브 및 퇴수변설치, 토출밸브 및 퇴수변설치

P

가압장

퇴수밸브

퇴수밸브

※ 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침에 의거       시행하도록 조치할 것【본부장 방침 : 배수과-4475(2013.8.14.)】

□ 시설관리과

- 신설 예정인 가압장의 안정적 운영을 위해 현재 부설되어 물이 담겨져

있는 위례신도시 공급 송수관로(D700mm) 관말에 수압 확인 요망

- 급수 피크 시간대별 압력 확인 필요

□ 시간대 : 오전 8시 ~ 9시, 오후 1시 ~ 2시, 오후 6시 ~ 7시

□ 기타 급수운영상 문제점 등 검토 : 최종 설계도서 제출시 검토

Ⅳ				행 정 사 항

상기 회의 및 검토결과를 서울주택도시공사(SH) 및 우리 본부 관련부서에 통보하여 조속히 급수공급이 원활히 추진될 수 있도록 조치하고, 송·배수관 최종 설계도서를 확정하여 6. 30(금) 까지 보고 하도록 공문 시행.

붙  임 : 1. 관계자 회의 참석자 현황 1부.

2. 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침 1부.  끝.