문서번호	배수과-4942
결재일자	2017.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이연창		代신근호	06/15 이규상
협조
	주무관		조성균

『서초구 방배동 812-2 누수발생』에 따른

급수운영 결과보고

2017.  6.

상수도사업본부

(배수과)

『서초구 방배동 812-2호 앞 누수발생』에 따른

급수운영 결과보고

강남수도사업소 관내 서초구 방배동 812-2호 앞 누수발생에 따른 급수운영 조치 결과를 보고 드림.

Ⅰ				누수발생 개요

○ 일    시 : 2017. 6. 14(수) 11:30(접수)

○ 위    치 : 서초구 방배동 812-2호 앞

○ 구    경 : D300mm 접합부 누수

○ 누수원인 : 차량 진동에 의한 D300mm 접합부 누수 발생

○ 위 치 도

서초구 방배동 812-2

□ 공급현황

○ 급수현황

연번	수 계 (배수지)	상수도관		급수현황		공급량 (천㎥/일)	비 고
		관경 (mm)	부설 년도	지 역	세대수 (천세대)
1	반포	D700(DP)	’10년	서초구 방배동외 7개동	59	40

○ 공급계통도

○ 반포(Q=8만㎥)배수지 체류시간 검토 : 12.7hr(공급량 : 15만㎥/일)

암사정수장

사당3배수지

사당4배수지

남현배수지

방 배

가압장

D2200

D700

~1350

누수구간

방배배수지

서초구

13개동 10만세대

서초구

5개동 3.5만세대

P

D1800

반포배수지

Ⅱ				조 치 사 항

□ 단수 현황

○ 단수여부 : 없슴

- 밸브조절로 인한 수계전환 후 누수작업 시행

□ 시간대별 조치사항

○ 11:30 : 누수접수

○ 12:00~13:00 : 차량 우회로 교통정리

○ 13:00~13:30 : 누수복구 작업 준비

○ 13:30~13:50 : 양수작업 실시

○ 13:50~22:00 : D300mm 마개 플랜지 시공 완료

○ 22:00~24:00 : 포장복구 완료 등 현장정리

○ 24:00~ 익일 05:00 : 급수운영 및 모니터링 종료

※ 향후 강남수도사업소에서 부단수 D300mm 분기후 기존관           연결 예정

○누수복구 현황 사진

누수현장	마개 플랜지 시공 완료

Ⅲ				행 정 사 항

□ 누수에 따른 급수운영 관련 비상근무자(초과근무)

❍ 기간 : ’17.6.14(수) ~ 6.15(목)

❍ 비상시 밸브조절, 관련배수지 급수운영 등 비상근무

※ 근무대상자는 초과근무 명령서 적용.  끝.