문서번호	운영과-5130
결재일자	2017.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
유수형		문유식	06/22 기혜경
협조

비상발전기 엔진오일 및 소모품 정비 계획

2017. 6.

서울시립 북서울미술관

(운 영 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

비상발전기 엔진오일 및 소모품 정비 계획

우리 미술관 비상발전기 엔진오일 및 소모품 교체시기가 도래됨에 따라  비상시 안정적인 전력 공급에 만전을 기하고자 조속히 정비를 시행 하고자 함

□ 추진근거

❍ ’17년 북서울미술관 전기안전관리계획(운영과-334,2017.01.11)

□ 설치현황

구 분	대 수	용 량	설치년도	비 고
비상발전기	1대	500KW	2013. 5	비상발전기반 2면

□ 정비개요

❍ 대상장비: 비상발전기 500KW×1대

❍ 정비내역

- 오일 및 연료필터 교체

- 에어크리너 및 배터리 교체

- 부동액(내연기관용 냉각수) 교체

- 엔진오일 교체

□ 정비계획

❍ 일    시: ’17. 7. 3.(월), 09:00 ~

❍ 작업업체: ㈜라온테크(비상발전기 공급업체)

❍ 작업내용

- 오일 및 연료필터 교체

- 에어크리너 및 배터리 교체

- 부동액(내연기관용 냉각수) 교체

- 엔진오일 교체

- 교체작업 종료 후 비상발전기 무부하 시운전(15분간)

❍ 소요예산: 금1,992,000원

- 산출기초

· 엔진오일 외 6종 교체: 1,212,000원

· 폐유처리 비용: 230,000원

· 기타 잡자재(보루, 호스, 방청류 등): 50,000원

· 인건비: 250,000원×2인=500,000원

❍ 지출방법: 소요비용이 소액(500만원 이하)으로 일상경비로 지출

❍ 예산과목: 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관.

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

❍ 교체시기가 도래한 소모품 정비를 통하여 원활한 발전기 가동

❍ 노후부품 적기보수로 안정적인 전기시설 유지관리