문서번호	물재생계획과-8880
결재일자	2017.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	06/30 하상문
협조
	하수정비팀장		김태헌

『강남구 대치쌍용2차아파트 』

주택재건축 사업시행인가 협의 검토

2017. 6

물재생계획과

『강남구 대치쌍용2차 아파트 』

주택재건축 사업시행인가 협의 검토

강남구 대치동 65번지 대치쌍용2차 아파트 주택재건축 사업시행 인가 신청협의에 대하여 하수관로분야를 검토 후 보고 드림

□ 업무협의 내용

○ 협의부서 : 강남구청(주택과)

○ 협의내용

- 사업승인을 위한 소관사항 업무협의

□ 사업개요

○ 사업위치 : 강남구 대치동 65번지

○ 구역면적 : 24,484.4㎡

○ 건축계획

구분	용적률 (%)	연면적 (㎡)	층 수 (지상/지하)	동수 (동)	세대수(호)	비고
내용	299.0498	111,735.3	35/3	6	560

○ 위치도

사업대상지

학여울역

□ 조사내용

○ 하수처리현황

처리구역	배수구역	배수분구	배제방법
탄천	탄천	대치	합류식

○ 단지내 오·우수처리계획

- 단지동측 영동대로 50길(폭15~18m)도로에 매설된 공공하수관로 D=450mm 합류식관거에 연결하여 오·우수 배제계획을 수립하였음

- 단지내 우수관로는 D=600mm, L=38.5m를 계획하여 접속하는 것으로 계획하였으며, 오수관로는 D=300mm, L=24.5m를 접속하는 것으로 계획함

○ 사업시행인가 신청 지역은 오·우수분리 계획 지역임

- 당해 지역은「대치배수분구 하수관로종합정비사업」지역으로 ‘17.4월 ~ ’‘18.12월간 오수관로 매설계획이 있음

□ 협의의견

○  사업지구 내 하수관로는 하수도시설기준(2011, 환경부) 및 서울시 하수도정비기본계획 등 최근 관련규정을 준수하여 시공할 것

○ 단지내 오·우수처리를 위하여 공공하수도로 연결되는 관은 서울시 배수설비 지침에 따라 공공하수도 관리청에 신고서 제출 및 준공검사를 득할것

- 기존에 설치된 개인 배수설비는 사전 조사하여 도면 표시하고 관리청 감독하에 폐쇄조치

○ 단지내 계획관로 단면이 단지 밖 공공하수관로 단면 보다 큼에 따라 단지밖 하수관로의 통수능력 재 검토가 필요함

- 단지내 계획관로와 단지 밖 공공하수관로의 통수능력을 재 검토하여 용량 부족시 공공하수관로의 개량 계획을 수립하여 사업에 반영

○ 단지내 오수관로는 강남구청 치수과에서 부설 및 계획중에 있는 오수관로와 접합계획 수립

- 강남구청에서 시행중에 있는 「대치배수분구 하수관로종합정비사업」 계획을 사전 확인하여 매설심도 등을 재검토 하고 추후 연결조치

□ 조치계획

○ 상기 협의의견을 강남구청에 회신하고자 함