문서번호	총무과-23119
결재일자	2017.7.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		박동규	07/03 정상택
협조
	주무관		안재윤

남산별관 소방시설 작동기능점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

행  정  국

(총 무 과)

남산별관 소방시설 작동기능점검 결과 보고

남산별관의 소방시설에 대해 작동기능점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 화재예방, 소방시설 설치·유지8조및 안전관리에 관한 법률 제25조

□ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

□ 소방시설 용역업체 작동기능점검결과 제출(세기 17-36 ,‘17.6.26)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점 검 일 : ‘17. 6.15(목)

□ 점검대상 : 남산별관

□ 점 검 자 : 세기소방㈜ (소방시설 안전관리 용역업체)

□ 점검설비

(단위 : 개, 개소)

계	소화설비				경보설비		피난설비		비고
	소화기	소화전	스프링 클러헤드	가스 소화약제	발신기	화재 감지기	유도등	비상 조명등
678	99	19	477	1	19	221	49	14

☞ 남산1별관 연면적 : 7,322.4㎡

□ 작동기능점검결과 : 이상없음(양호함)

❍ 붙임『소방시설 작동기능점검 실시결과 보고서』참조

□ 작동기능점검 내용

❍ 소화기구

- 각층 소화기 약제 충진 상태 등

❍ 소화설비

- 지하2층 알람밸브 압력스위치 및 소화펌프 성능시험 점검

- 지상1층 옥내소화전내 관창 및 호스 점검

❍ 소화약제설비

- 지상1층 통신실 소화약제 수동조작함 및 방출표시등 점검

❍ 경보설비

- 지상1층 발신기 및 수신기 작동상태 점검

- 지하1층 화재감지기 및 비상조명등, 유도등 작동상태 점검

※ 작동불량 감지기 2개소(1층 서측복도, 4층 공원여가과 서고)교체완료

[점검 전경]

소화기 충압점검	알람밸브 스위치 점검	소화약제 방출표시등 점검	수신기 작동점검

Ⅲ		향 후 계 획

□ 소방시설 작동기능점검 실시결과서를 중부소방서에 제출

붙 임 : 소방시설 등 작동기능점검 실시결과 보고서 1부. 끝.