문서번호	원수관리과-1757
결재일자	2017.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	원수관리과장
이성남		김효준	07/12 손주옥
협조

강북통합취수장 방호실 LED등 고장보고

2017. 7.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북통합취수장 방호실 LED등 고장보고

강북통합취수장 방호실 LED등 누전에 따른 점검결과 및 조치계획 보고임

□ 방호실 LED조명 현황

○ 매입형 40W(평판형) 4등, 매입형 8W(원형) 1등

□ 고장내용

○ 고장일자 : 2017.7.11

○ 점 검 자 : 김효준, 이성남, 박승오

○ 고장내용 : 방호실 전등라인의 누전차단기가 동작하여 점검한 결과 전등 바로 윗부분 슬라브에 결로 현상으로 인한 물이 발생하여 전등에 스며들어 누전으로 LED램프 소손(수리불가)

누전 점	누전 점
외 부(슬라브 측)	내 부

○ 고장 LED등 제원

- 입력전압 : AC220V

- 정격전류 : 0.2A

- 정격전력 : 40W

- 정격광속 : 2600lm

- 색 온 도 : 5665K ±355

- 제 조 일 : 2013.3.

- 제조사 : ㈜ 누리플랜

□ 조치계획

○ 조치계획 검토

- 고장난 LED등 제조사에 확인결과 동 모델 생산 중단

- 조달청 나라장터에서 동일용량의 LED등으로 구입하여 교체코자 함

○ 구매계획

- 품명 및 수량 : LED등(평판등) 1대

- 소요예산 : 100,000원

- 구매방법 : 조달청 제3자단가 구매

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비(수선유지비). 끝.