문서번호	정수과-3817
결재일자	2017.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		07/17 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (7/16 주간)

2017.  7. 16. (일)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (주간]

□ 업무현황

일 자	2017. 7. 16. (일) 주간		날 씨	흐 림
생산책임자(팀)	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김갑환 (오전대직) 이원기 박융기 조항철 이상민
		15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 박융기 채춘병 엄승섭
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오 전	이상 없음	수위 적정 운영
		오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 및 2여과지 기계실 바닥청소 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 응집제 (PAHCS) 메인탱크 수위 감시 불량 : 수리 요
	삼성 점검	◎ 활성탄유출수 A호 샘플링펌프 소출수(B호 교체운전) : 점검 요 ◎ 1계열 여과지 터보블로워에 “A”호 “B”호 표시 “명판” 부착 필요 : 조치 요 ◎ 1계열 샘플링펌프에 “침전수”, “여과수” 표시 “명판” 부착 필요 : 조치 요 ◎ 2계열 여과지 10지 현장조작대 화면에 수치데이터 미표출 : 보수 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(#2-2) 자동운전 불량 (수동운전 가동중) : 수리 중 ○ 활성탄흡착지 20지 인근 배기팬 소음 : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) : 보수 요 ○ 활성탄흡착지와 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 #2-2 응집지 유입수로 우측 부유물 제거기 막힘 : 보수 요 ○ 2계열 침전지 1지, 2지(우측), 6지(좌측) 부유물 제거기 고장 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지, 6지 타일 낙실 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 입자계수기 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) 보수 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 배수펌프 용량부족 : 조치 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 여과지동 좌측 엘리베이터 미작동 : 보수 요 ○ 착수정 PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상 또는 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 여름철 부하 및 피크관리 시행 (6월 ~ 8월)

○ 유효율 98.5%이상 관리 및 혼화지 약품투입관 점검 철저, 회수펌프 모래여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44 mg/L 유지(7/3) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
7/16 17:00	22	7.1	27	23	12	1.2(○)	4.0 / 4.8	0.80

◎ 활성탄 저류조 이송펌프 설치작업 : 7/11(화) ~ 7/22(토) 주간 역세척 금지(야간 실시 18:00 ~ 익일06:00)

⇒ 7/16(일)은 일요일인 관계로 주간작업이 없어 주간부터 야간까지 역세척 가능(7/17 월요일부터는 주간금지)

◎ 1계열 여과지 터보 블로워(A호) “RESET”램프 점등으로 교체(A → B) : 7/15 09:30

◎ 응집제 종류 및 주입율 변경 : PAC 23ppm(7/15 02:30) → PAHCS 23ppm(7/15 09:40)

◎ 가성소다 주입율 변경(#2침전수 pH 6.9에 맞출 것) : 2대 13ppm(총 26ppm)(7/14) → 1대(1호) 12ppm(7/15, 10:45)

※ 가성소다 희석조 탱크에 있는 물을 착수정으로 펌핑 중 (7/14, 10:40 ~ ) 희석탱크 누수(7/14, 07:00)

◎ 수질시험실 계측기실 싱크대 사용중지(7/15, 바닥누수) : 채수시만 수도꼭지 사용후 반드시 닫기

◎ 2계열 1침전지 슬러지컬렉터 7/16(일)까지 제어실 수동운전 요

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%), 3정수지 (20%), 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 오존 주입율 변경 1.5ppm(7/11 03:00) → 1.2ppm(7/11 09:20)

○ 활성탄흡착지 수세시간 변경 (1200초 → 660초) : 7/10~ ☞ 활성탄 저류조 공사관련 단축

○ 중계펌프장 보조1호 중단(공사중) 6/12 ~

○ 보광배수지 #1지 내부방식공사 : 7/3(월)~2017. 11월, 대현산배수지:1-3지 (5/26 ~ ),2-3지 (6/30 ~ ) 보수 중

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	11:05	권관오	오효상	1. 안전사고 예방 2. 재해피해 예방
	15:07	신왕성	오효상

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.