문서번호	수질과-6156
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	유성종	07/20 구아미
협 조

제10차 수돗물평가위원회 회의자료

2017. 7

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第10次  會議

2017. 7. 25(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

1.	제9차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과 다. 기 타 사 항
2.	제10차 정례회의 자료	5
	가. 7월 수질검사 결과 평가	5～7
	○ 구의·뚝도 수질조사평가서(농협 수질연구센터) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(농협 수질연구센터) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. ‘17. 8월 채수일자 및 채수지점 선정	8
	다. 토 의 과 제	9
	○ 2017년 연구과제 중간발표 - 소독부산물의 생성에 조류가 미치는 영향 ○ 2017년 심포지엄 개최관련 협의

會   議   資   料

1. 제9차 회의결과 보고

가. 회 의 개 요

∘ 일시 및 장소

- 일    시 : 2017. 6. 27(화). 10:00 ~ 12:30

- 장    소 : 제주특별자치시 삼무로 소재 호텔

∘ 회의참석 및 위임위원

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : 이상현, 홍정림, 이정일, 이철재, 한상열, 권지향

※서면결의 : 김혜정, 이재연 위원

∘ 회의 안건

- 2017년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 2017년 7월 채수일자 및 위원 선정

- 2017년 심포지엄 개최관련 일정등 협의

나. 회의 결과

∘ 2017년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2017. 6. 7(수)

- 채수주관 : 이철재, 홍정림 위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

∘ 수질검사결과 토의사항

▷ 강북 취수원수에서 총대장균군이 수질검사결과가 높은데 그 이유는?

☞ 채수 당일 서울전역에 비가오는 날씨였으며 비로인한 한강주변 비점오염원등의 유입으로             검출수치가 다소 높게 측정된 것으로 사료됨.

▷ 소독부산물인 총트리할로메탄의 검사결과를 보면 비교적 안정된 수치를 유지하고 있음.

▷ 한림정수장(제주시 소재)인 경우 주변 목장 및 밭에 비료사용 등으로 지하용천수인          취수 원수에 질산성질소가 상당량(8mg/L) 검출되고 있어 이를 제거하기 위해 NF          필터를 이용한 고도정수처리 시설을 도입 운영 중에 있음. 이 필터가 다른 필터에          비해 효율성이 좋은지?

☞ 일반적으로 RO(역삼투압방식필터), 또는 NF(나노필터)를 사용하는데, 시설운영, 취수원수의             성질 등 여러 가지 사항을 고려하여 NF필터가 유리하다고 판단하여 도입된 것임.

다. 발표 및 토의사항

∘ 물관리 일원화의 논의 방향

- 의 견

과거 정부에선 양적인 부분과 질적인 부분이 나뉘어 물관리를 진행해 왔음, 이로         인해 물관련 사업에 있어 서로의 의견을 충분히 수렴할 수 없어 경제성 및 효율성을         발휘 할 수 없었음, 앞으로 하나로 통합된 물 관리 정책을 추진하게 된다면 양과         질을 모두 고려한 정책들로 진행될 수 있을 것임.

∘ 새정부 물관리 정책 및 과제

- 의  견 :

시민단체와 새 정부와의 물 관리 정책에 대한 토론 내용을 보면 옥내 급수관 교체         등으로 수도꼭지 수질개선, 시민들의 수돗물음용에 대한 접근성을 개선하기 위한         공공장소 음수대설치 의무화, 물관리 재원 조달체계 합리화(물이용부담금)등과 같은         문제는 정부와 지자체가 협의하여 개선방안을 검토하겠다고 함

물관리 일원화의 논의방향-독고석 위원장	새정부 물관리 정책 및 과제-이상현 위원

∘ 2017년 심포지엄 개최관련 일정협의

- 일자(예정) : 2017. 10월 넷째 주 주중

- 장     소 : 프레스센터

- 기타사항 : 연구과제 및 수돗물관련 자료 발표 등

∘ 2017년 7월 채수주관 위원 및 일정 협의

- 채수일자 : 2017. 7. 4(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : 이철재, 한상열 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

∘ 제8차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2017. 7. 25(화) 16:30 ~

- 장 소 : 본부4층 회의실

- 안 건 : 2017년 7월 수질검사 평가 및 공표

연구과제(취수부담금이 수돗물 요금에 미치는 영향) 중간보고회

라. 기타사항

- 일  자 : 2017. 6.26(월)

- 장  소 : 한림정수장(제주시 한림읍소재)

- 방문자 : 서울특별시 수돗물 평가위원 및 상수도 관계자 15명

- 내  용 :  삼다수로 유명한 제주시에서 고도정수처리 시설을 도입하게 된 배경 및           운영 현황 등

2. 제10차 정례회의 자료

가. 7월 수질검사 결과

∘ 시료 채수일 : 2017. 7. 4(화), 비

∘ 채수주간 기상상황

월일 항목		6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4 (채수)
기온 (℃)	관측	26.0	26.2	25.9	25.3	24.3	24.7	26.7
	평년	23.4	23.4	23.5	23.5	23.6	23.7	23.9
강수량 (mm)	관측	-	-	-	0.5	92.0	67.5	0.5
	평년	6.0	7.9	9.8	11.0	10.6	10.9	8.7

※ 채수주간(’17.6.28~’17.7.4) : 강수량 160.0mm

∘ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

∘ 시료채수 주관 : 한상열, 이철재 위원

∘ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
구의	광진구 광장동 336-8 SK강평주유소	광진구 광장동 104 광진정보도서관
뚝도	종로구 지봉로 87 온고회경로당	종로구 지봉로 87 창신이수아파트

- 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	광진구 광장동 104 광진정보도서관 ○회사명 : 청호나이스 ○모델명 : - ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : 2017.6.15		종로구 지봉로 87 창신이수아파트 ○회사명 : 후레쉬워터 ○모델명 : FW-620 ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : 2017.5.21. (Sed, post 필터 교체)

∘ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

∘ 검사기관 : 농협 수질연구센터

∘ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	’16.7월
구의	57	5300	4.6	4.5	7.7	7.6	1.38	13.2	0.07	0.26	4.7	8.6	10.7
뚝도	63	8200	3.2	8.5	8.1	7.2	1.41	24.8	0.07	0.32	14.0	19.4	11.6

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월	‘17.5월	’17.7월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.30	0.43	7.2	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.21	0.26	7.1	6.9	0.002	0.010	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.07	0.16	0.14	7.2	7.1	0.005	0.003	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.40	0.42	7.1	6.8	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.28	0.12	7.2	7.2	0.002	0.016	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.12	0.19	0.10	7.2	6.9	0.023	0.065	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	6.9	0.26	1.2	0.038	불검출	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.4	불검출	750	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.12	1.0	0.047	불검출	불검출
		정수기	7.8	불검출	0.6	불검출	20	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

∘ 검사기관 : 서울 물연구원

∘ 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	2	2	2.49	7.6
	정 수	불검출	불검출	0.92	0.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.91	1.4
	탱크수	불검출	불검출	0.91	1.4
뚝도 정수센터	원 수	2	5	2.86	11.4
	정 수	불검출	불검출	0.68	0.5	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.72	1.4
	탱크수	불검출	불검출	0.78	1.4

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. ‘17. 8월 채수일자 및 채수지점 선정

∘ 채수일자(안) : 2017년 8월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

∘ 채수 주관위원 :

∘ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재 배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

∘ 제11차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2017. 8. 29(화)

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 17년 8월 수질검사 평가, 연구과제 중간발표(소독부산물의 생성에 조     류가 미치는 영향) 등

다. 토의과제

∘ 2017년 10월 심포지엄 개최관련 세부계획 논의

- 심포지엄 과제발표 내용 선정협의

따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) 농협경제지주 수질연구센터 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.  끝.