문서번호	운영과-1289
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
이종식	04/14 김광두

『2014년 시립북서울미술관 』

스크루 냉동기 하자 처리 결과 보고

2014. 4.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

스크루냉동기 하자 처리 결과 보고

우리미술관 수장고용 스크루냉동기 점검 중 하자분이 발생하여 긴급조치 및 하자처리를 완료하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 상황발생 개요

❍ 일    시 : ‘14. 3. 31. (10:30분 현장발견) - ‘14. 4. 8. 하자처리 완료

❍ 관련설비 : 지하2층 수장고용(냉각제습용) 스크루냉동기 1호기

❍ 원    인 :

- 냉동기 컨트롤 전기 접속단자 단락으로 인한 압축기 스크루에 이상 발생

❍ 경과내용 : 이우진 기계반장이 기계실 설비 점검중 발견(이상소음 발생)

- 발견후 긴급 예비 2호기 절체 가동후 담당보고에 의한 조치

□ 조치내용

❍ 스크루냉동기는 도기본 관급자재 발주 기기이므로 기기업체와 직접 하자처리 진행

❍ 하자처리 진행경과 내용

- ‘14. 3. 31. 현장 이상발견후 긴급조치 및 기기업체 통보후 하자진행 협의

- ‘14. 4.  2. 기기업체 ㈜ 센추리 기술팀 방문 실사조사 및 협의

· 협의결과 : 냉동기 원인부 포함 압축기일체 신품으로 교체로 결론

- ‘14. 4. 8. 냉동기 하자분 교체작업 및 시공완료

·  작업자 : ㈜센추리 연승원 이사외 2명 , 작업시간 : 08:30 – 22:00

□ 하자처리 현장사진

해체 및 교체 작업	압축기 하자분 원인부	완료후 시운전 및 누기점검

끝.