문서번호	기전과-4014
결재일자	2017.7.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	07/26 임태수
협조

2017년 상반기 터널(상도, 호암2)

공기질 측정 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

남부도로사업소

(기 전 과)

2017년 상반기 터널(상도, 호암2)

공기질 측정 결과 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 터널 중 연장 500m 이상인 터널(상도, 호암2)에 대하여 공기질(일산화탄소, 질소산화물)을 측정한 후, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

○ 도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙 제42조 (터널의 환기시설 등)

○ 도로시설과-7541(2016.6.25.)

- 도로터널 공기질 측정 결과 제출 요청

○ 기전과-3536 『상도터널, 호암2터널』2017년 상반기 공기질 측정 계획

□ 측정개요

○ 건    명 : 2017년 상반기 터널(상도, 호암2) 공기질 측정

○ 소요예산 : ********************

○ 측정위치 : 터널 입구부, 중앙부, 출구부

○ 측정기간 : 2017년 7월 11일

○ 측정방법 : 전문 측정업체에 측정 의뢰

○ 측정업체 : **************

○ 공기질 측정대상 물질 및 허용기준

측정대상 물질	허용기준	비고
일산화탄소	100 ppm 이하
질소산화물	25 ppm 이하

□ 공기질 측정결과

터널명	측정대상물질	허용기준 [ppm]	측정치[ppm]				결과	비고
			입구부	중앙부	출구부	평균치
상 도 (상행)	일산화탄소	100이하	3.5	3.9	4.3	3.9	양호
	질소산화물	25이하	0.079	0.083	0.070	0.077	양호
상 도 (하행)	일산화탄소	100이하	4.1	4.6	3.4	4.0	양호
	질소산화물	25이하	0.070	0.079	0.073	0.074	양호
호암2 (상행)	일산화탄소	100이하	2.9	3.7	2.8	3.1	양호
	질소산화물	25이하	0.072	0.086	0.075	0.077	양호
호암2 (하행)	일산화탄소	100이하	2.6	3.9	2.9	3.1	양호
	질소산화물	25이하	0.074	0.084	0.073	0.077	양호

□ 향후계획

○ 공기질 측정 비용 지급

- 소요금액 : ********************

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 공공운영비

○ 도로시설과에 공기질 측정 결과 제출

첨 부 : 공기질 측정 시험성적서 각 1부.  끝.