문서번호	정수과-4051
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕회		07/26 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		代김미란

제어실 업무일지(7/26 주간)

2017.  7. 26 (수)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2017. 7. 26 (수) 주간		날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 장주혁 엄승섭
		14:00 ~ 15:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 장주혁 엄승섭
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오 전	이상 없음	수위 적정 운영
		오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 응집제 (PAHCS) 메인탱크 수위 감시 불량 : 수리 요
	삼성 점검	◎ 2계열 6지 침전지 3호 압력수밸브 작동 안함 : 점검 요 ○ 활성탄흡착지 16지 타일 탈락 (7/17 19:00) : 보수 요 ○ 활성탄유출수 A호 샘플링펌프 소출수 불량(B호 교체운전) : 점검 요 ○ 1계열 여과지 터보블로워에 “A”호, “B”호 표시 “명판” 부착 필요 : 조치 요 ○ 1계열 샘플링펌프에 “침전수”, “여과수” 표시 “명판” 부착 필요 : 조치 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(#2-2) 자동운전 불량 (수동운전 가동중) : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 20지 인근 배기팬 소음 : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) : 보수 요 ○ 활성탄흡착지와 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 #2-2 응집지 유입수로 우측 부유물 제거기 불량 : 보수 요 ○ 2계열 침전지 1지, 2지(우측), 6지(좌측) 부유물 제거기 고장 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 타일 낙실 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 입자계수기 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) : 보수 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 배수펌프 용량부족 : 조치 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 여과지동 좌측 엘리베이터 미작동 : 보수 요 ○ 착수정 PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상 또는 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 여름철 부하 및 피크관리 시행 (6월 ~ 8월)

○ 유효율 98.5%이상 관리 및 혼화지 약품투입관 점검 철저, 회수펌프 모래여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.47 mg/L 유지(7/21) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브는 잠금상태 유지(가동시 반드시 밸브상태 현장확인)

○ 1•2계열 여과지 전기교육(7/26 15:00~16:00), 염소가스 안전교육(7/26 16:00~17:00) : A팀

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	가성소다	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
7/26 17:00	25.1	7.4	48	17	-	0.7 (○)	3.2 / 3.9	0.75

◎ 제어실•시험실 7/29(토)~7/30(일) 여과지동으로 이사 ☞ 7/28(금)까지 개인물품 정리 할 것

◎ 응집제(PAHCS) 주입율 변경 : 18ppm(7/24  13:40) → 17ppm(7/26  10:15)

◎ 1계열•2계열 여과지 역세척관로 준설작업 예정 : 8/10 ~

◎ 2계열 침전지 6지 보수공사 작업 : 7/26 ~

◎ 활성탄흡착지 11, 12지 역세척시 시동방수 안됨(7/25) : 조치완료(7/26)

○ 혼화지 1•2계열 약품배관 교체작업 및 정비 : 7/22(토) ~ 7/28(금) 혼화지 투입금지

○ 후염소 교반기 교체운전(B호 → A호) : 7/25 15:20

○ 슬러지콜렉터: 1계열 1침전지 현장 수동운전(7/24~), 2계열 1침전지 제어실 수동운전(7/24~)

○ 분배조 물량 조절(1계열 : 2계열 = 55% : 45%) : 7/23, 10:00

○ 자양 취수펌프 4호 압력 불량 가동 중지 : 7/22

○ 정수 잔류염소 변경 (0.41ppm → 0.47ppm) : 7/21 17:00

○ 활성탄흡착지 수세시간 변경 (660 → 1200초) : 7/19

○ 활성탄 저류조 이송펌프 2대 현장 설치완료 (7/18), 제어실 감시제어 완료 후 기존 펌프 이설 예정

※ 활성탄흡착지 주·야간 역세척 가능 : 7/18 16:00 ~ 추후 연락

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%), 3정수지 (20%), 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 보광배수지 1지 방식공사 : 7/3(월) ~ 11월, 대현산배수지 보수 : 1-3지(5/26 ~ ), 2-3지(6/30 ~ )

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.