문서번호	정수시설과-3362
결재일자	2017.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
전준원		08/03 남효돈
협 조
	주무관		정태광

제1중계펌프장 유지보수용 천장주행크레인 점검결과 보고

2017. 8.

암사아리수정수센터

제1중계펌프장 유지보수용 천장주행크레인 점검결과 보고

제1중계펌프장에 기 설치된 유지보수용 천잔주행크레인을 점검한 결과 크레인의 주행이 불가하여 향후 펌프장 기기의 유지보수에 애로사항이 있는바 이에 대한 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’17. 8. 3(목)

❍ 점 검 자 : 공업7급 전준원외 4명

❍ 점검대상

기기명	형식 및 규격	설치댓수	비 고
천장주행 크레인	더블거더형, 15ton(인양중량)	1

❍ 점검내용

- 크레인 운전상태(주행속도, 인양속도) 정상여부, 조작스위치·계기의 동작점검

- 외관상태(볼트 체결/변형, 용접부 등) 이상여부, 와이어로프·후크의 손상·변형여부외 과부하 리미트·권과(捲過)방지장치 등 안전장치 정상여부

□ 점검결과

❍ 주행 스타트 기능의 상실에 따른 향후 안전사고의 우려증대

- 크레인 주행시 급격한 출발을 예방하는 소프트 스타트(Soft Start) 기능이 상실되어 중량물의 이송시 구조물, 기기 등과의 충돌의 우려

- 아울러 급출발 현상 지속에 따른 주행바퀴와 전동기의 동력전달용 기어 마모

<크레인 전경>	<동력전달용 기어 마모상태>	<제어반 내부 계기>

□ 추진계획

❍ 주요내용

- 주행 소프트 스타트 기능의 변경·개선(리액터방식 → SCR방식)

- 소손된 내부 릴레이 및 주행바퀴, 전동기 동력전달용 기어 교체

❍ 구매개요

- 구 매 명 : 제1중계펌프장 천장주행크레인 소프트스타터 구매교체

- 소요예산 : 약5,000,000원

- 세부내역 : 소프트스타터(SCR방식) 1set외 주행기어(바퀴, 전동기) 등 교체 1식

- 구매방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비).  끝.