문서번호	한강관광사업과-1708
결재일자	2017.8.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		한강관광사업과장	총무부장
강윤자		손창열	08/03 박기용
협조	기전설비과장		김남수
	주무관		임봉순

- 한강함상공원 전기공사 -

추가설계 시행 보고

2017. 8.

한강사업본부

[한강관광사업과]

- 한강함상공원 전기공사 -

추가설계 시행 보고

한강함상공원 전기공사 중 서울함 윈치 전기용량 증가에 따른 전체 전기용량 증가(178kw → 750kw)로 함상공원 인입 선로 변경(저압 → 고압)이 불가피하여 배전반 규모, 위치 등에 대한 설계를 시행하여 공사에 반영코자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 한강함상공원 전기공사

○ 공사기간 : 계약일 ~ 2017. 11. 30

○ 공사금액 : 320,401천원

○ 공사내용 : 안내센터 및 고속정 전기공사, 함상공원 전기 인입 및 배관공사 등(서울함 내부 미포함)

□ 변경 내용

○ 함상공원 전기 용량 증가 : 178kw → 750kw

○ 증가 사유 : 서울함 계류의 안정성 확보를 위한 윈치 전기용량 증가에 따른 전체 전기용량 증가(저압 → 고압)

구 분	당 초	변 경	증·감
함상공원 전기용량	178kw	750kw	증) 572kw
서울함 윈치 전기용량	80kw	500kw	증) 420kw

※ 전체 전기용량과 윈치 전기용량 증가 차이 사유

- 함상공원 전기량(658kw) = 실제 전체 전기용량(598kw) + 여유 및 행사용 전기(60kw : 전체용량의 10%)

- 표준변압기 용량단위 : … 600kw, 750kw, 1000kw …

□ 설계 시행 계획

○ 설계방법 : 전기설계용역사 설계 의뢰

○ 업체선정 : 외부 인입선로 배전반  설계물량이 적고 신속한 설계를 위해 견적에 의한 수의계약으로 선정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 소요예산 : 13백만원(업체 견적가격)

- 한강 함상공원 조성 예산(시설비)에서 지출

□ 향후 계획

○ 2017. 8. 4 : 계약의뢰

○ 2017. 8. 7 ~ 9. 6. : 설계

붙임 : 견적서 1부. 끝.