문서번호	급수운영과-14785
결재일자	2017.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
김병주		代이승우	08/11 차장운
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
봉은배수지 삼성가압구역 급수운영 보완을 위한 수계전환 완료 보고

2017. 8.

강남수도사업소

봉은배수지 삼성가압 구역

급수운영 보완을 위한 수계전환 완료보고

‘15년 8월 통수되어 운영중인 봉은배수지(삼성가압장) 모터펌프의 안정적 운영을 위해 공급량을 축소코자 역삼1증압지역을 삼성배수지수계로 전환 완료하고 보고드림.

※ 관련근거 : 급수운영과-12301(2017.7.4.)

Ⅰ		수계전환 개요

□ 역삼1증압장 현황

❍ 위    치: 강남구 역삼동 665번지 주변

❍ 표    고: GL 40m ~ 60m

❍ 세 대 수: 750세대

❍ 급수수계: 봉은배수지 수계

□ 수계전환 개요

❍ 개    요: 역삼1증압장 급수구역을 봉은배수지 수계에서 삼성배수지

수계로 전환

❍ 일    시: 2017. 8. 9. ~ 8. 10.

❍ 급수현황

급수구역	세대수	급수구역 변경		비고
		당 초	변 경
역삼1증압장	750	봉은배수지	삼성배수지

Ⅱ		수계전환 추진사항

□ 역삼1증압장 수계전환(봉은배수지 ⇒ 삼성배수지)

❍ 인입관로 이중화공사 시행

- 공사개요: D=200mm L=12m

- 공사기간: 2017. 7. 18. ~ 7. 20.

❍ 수계전환 밸브 조절 내역

연번	일시	위 치	수계전환 (밸브조절) 내역	비고
1	8.10 14:00	역삼동 676	200mm 개(開)→폐(閉)	기존 경계밸브
2	8.10 14:00	역삼동 676	200mm 폐(閉)→개(開)	신설 경계밸브
3	8.10 14:00	역삼동 676		신설 인입밸브

❍ 증압장 인입압력 변화

구분	표고(m)	인입압력(㎏/㎠)		비고
		당 초	변 경
역삼1증압장	40	3.5	1.5

❍ 추진내역

- 신설 경계밸브(다용도 D200)와 신설 인입밸브(D200)를 동시에 천천히 작동하여 증압장 모터펌프의 충격을 최소화

- 수계전환 완료 후 소출수 및 수질관련 민원사항 없음.

- 인입압력이 2.0㎏/㎠ 감소하였으나 역삼1증압장 운영에 문제없음.

수계경계 밸브 동시 개폐 작업	정체수 퇴수 및 수질 확인

❍ 봉은배수지(삼성가압장) 공급량 변화(시간당 순간최대 공급량)

구분	당 초	변 경	비고
공급량(㎥/hr)	1,730	1,600	130㎥ 감소

Ⅲ		행정사항

□ 본부 배수과에 수계전환 결과 보고 제출

□ 수계전환 후 봉은배수지 공급량 변화 관찰

❍ 공무원 직접수행 학술용역의 연구과제와 연계하여 봉은배수지 공급량 변화 관찰

붙임  수계전환 도면 1부.  끝.