	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 소방시설 종합정밀 점검 결과 보고

1. 공간운영팀-1820(2017.06.15.)호와 관련입니다.

2. 서울여성플라자 내 설치 운영중인 소방설비에 대한 2017년 소방시설 종합정밀점검을 실시하고 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

----    아    래    ----

가. 건    명 : 2017년 소방시설 종합정밀 점검 결과 보고

나. 점검업체 : ㈜국제방재서비스(소방시설 점검 전문업체)

다. 점검일시 : 2017.7.3. ~ 2017.7.4

라. 점검결과

설비명	세부설비	결 과
소화기구	- 소화기, 자동소화장치	양 호
소화설비	- 옥내소화전설비, 스프링클러설비	〃
경보설비	- 자동화재탐지, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송	〃
피난설비	- 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등	〃
소화용수설비	- 상수도소화용수설비	〃
소화활동설비	- 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트, 무선통신	〃
기타설비	- 방화문, 방화셔터	지적사항참조

- 방화셔터 자동상태 작동불량 1건 외 일체 양호

설비명	발굴사항	조치방법	비 고
방화셔터	- 4층 작품계단 측 방화셔터 자동상태 작동 불량	방화셔터 용 모터 교체	폐쇄기 일체형

- 지적내용

※ 폐쇄기 일체형 모터 : 셔터 구동 모터와 리미트 스위치가 일체형으로 구성

마. 추후진행사항

- 동작소방서 지적사항 통보 및 발굴된 지적사항 보완공사 실시

- 보완공사는 2017.7.28.일까지 처리완료 예정.  끝.

★파트장									공간운영팀장										경영기획실장								대표이사						07/13
협조자
시행			공간운영팀-2219								(	2017.07.13.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화							/전송								/	hoya@seoulwomen.or.kr											/	공개