문서번호	운영과-3284
결재일자	2017.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김민주		김지응	08/14 代장인환
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 기계설비 고장 내용 보고

2017. 8

난지물재생센터

운영과

슬러지 1처리장 기계설비 고장 내용

점검개요

❍ 점검기간 : 2017.8.1～10

❍ 점검대상 : 가스교반 압축기 토출배관 등 10개소

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 3계열 가스교반 압축기 4호 토출배관 crack 및 가스 누설

❍ 3계열 가스교반 압축기 4호 베어링 마모로 소음 및 진동

❍ 상등수펌프 1호 흡입 밸브 노후로 스템 이탈

❍ 상등수펌프 3호 흡입 밸브 노후로 스템 이탈

❍ 탈황설비 액상 약품 저장탱크 이설(신설)

❍ 고온수 순환펌프 2호 체크밸브 crack 및 고온수 누수

❍ 상등수펌프 3호 구동 전류 및 흡입량 이상

❍ 2계열 드럼스크린 2호 과부하로 구동체인 이탈

❍ 2-1-1 정화오니 토출배관 슬러지 누수

❍ 드럼농축기 1호 세척수펌프 모터 로터코일 단락

보고자 의견

❍ 전문업체(연간단가)에 정비 또는 교체 등 보수 의뢰

붙 임 : 기기 마모 및 고장 사진.  끝.