□「광복교 ~ 안양교 도로확장공사」저촉 상수도관 이설 검토 내용

○ 하천 구간 시행공사로 안전관리에 유의하여 시행하고, 이설공사에 따른 하천점용 및 준공인가를 득하여 이설공사 준공 처리 할 것.

○ 강관용접부 품질관리 철저

- 산소압축시험 실시 및 용접감리 배치 등

○ 상수도 관로 유지관리상의 안정성 확보

- 밸브 조작이 용이하도록 철개위치 조정

- 우천 시 밸브실 토사 방지 조치(변실 표고 조정 또는 철개 높이 조절 등)

○ 전식방지 시설 설치 철저(본부 시설관리과)

- 외부전원방식의 양극홀 및 정류기에 대한 용량 계산서를 제출할 것.

- 외부전원방식의 설계수명은 30년을 기준으로 할 것.

- 외부전원방식의 기준전극은 유산동(Cu/CuSO4) 전극을 적용할 것.

- 정류기는 침수가 되지 않토록 높은 곳에 설치할 것.

- 외부전원방식 설비 설치시 안양천 관리청에 하천점용허가 및 준공인가를 득하도록 할 것.