문서번호	도로관리과-13925
결재일자	2017.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
박윤식	김흥정	08/23 배광환

가로등 점·소등시스템 성능개선 사업 공장검수 결과보고

2017. 08.

안전총관본부

(도로관리과)

가로등 점소등시스템 성능개선 사업 공장검수 결과보고

가로등 점소등시스템 성능개선 사업과 관련하여 현장 설치전 공장에서 체크리스트 검사하고 결과를 보고 드립니다.

□ 사업명

○ 가로등 점소등시스템 성능개선 구매설치 (계약일 : `17.5.31)

□ 공장검수 일자 및 장소

❍ 일  자 : `17.8.22(화) 10:00~16:00

❍ 장  소 : ***************************

**************************

□ 검사자 : 도로조명팀장 외 2명

□ 검사수량

품명 및 규격	수량	비고
무선제어장치(주,중계용)	15대
중계기 감시 및 제어용 양방향(전원,조도,상태 감시용)	8대
가로등양방향 서버	1식
무선제어장치서버	1식
단방향무선점멸기	30대
양방향단말기	30대

□ 검사항목 및 결과

❍ 검사항목 : 총 33건 ,

❍ 지적사항 : 5건 (보안 4건,  현장 조치 1건)

※ 세부 검사항목 및 결과 : 따로붙임

□ 주요 지적사항

❍ 일괄 및 그룹, 개별제어 설정기능

- 일괄 및 그룹, 개별제어, 수동제어 설정 명령시 데이터 통신시간이 길어 6개소 중계장치 제어시간 단축에 대한 운영조치 요함.

❍ 중계소 중계순서 운영 변경기능(조치완료)

- 주 장치 → 노원 →안산 →강동→관악→강서→북악 에서

순서를  관악 →북악 →안산→강동→노원→강서 순으로 현장조치

❍ 외부 보안관리 기능, 외부망 방화벽 보안 기능, ANT설치

- KT와 현장설치 후 점검조치 및 ANT현장 점검후 수정조치

□ 향후계획

❍ `17. 09. 01 : 조도계 통합서버 및 점소등 주제어장치 납품

❍ `17.09.01 ~ 09.15 : 조도계 통합서버 및 점소등 주제어장치 시운전

❍ `17. 09. 20 : 조도계 통합서버 및 점소등 주제어장치 시연회

□ 행정사항

❍ `17.9.21 : 보도자료 제출

❍ `17.9.28 : 납품 준공 처리

❍ `17.10.1 : 점소등 성능개선 시스템 실가동

붙임 : 1. 가로등 점소등시스템 성능개선 사업 공장 검수 및 Check List 1부

2. 사진대지 1부. 끝.