	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 사전통지서 의견 제출 결과보고********

1. 관련근거

가. 예방과-19234(2016.08.09.)호 『2017년 종합정밀점검 결과보고서(***************)

나. 예방과-19206(2017.08.10.)호『자체점검 지적사항 사전통지서********』

다. 예방과-19903(2017.08.23.)호『의견체출서(광진종합170, ******)』

2. 위와 관련하여 소방시설 종합정밀점검 결과보고서 제출 대상중 지적사항에 대한 사전통지서 통보에 따른 의견제출이 있있으나, 지적사항 25번, 26번  유도등을 법령에 맞게 조치완료 하였다고 의견제출자인 더샵스타시티 방재과장   권석범과 통화 확인하였기에 조치명령서 발부후 확인점검시 아래 지적부분을 확인하여 처리하고자 합니다.

가. 대 상 명 : ******

나. 주    소 : 서울특별시 ***********************

다. 지적 및 의견 제출내용

지적사항 연 번	지적내용	의견제출 내용
25	유도등 적응성 불량 - B동 30층 2구역 옥내소화전 앞 복도 (피난구, 중형, 벽부형⇒통로, 중형, 천정형, 좌방향)	유도등 지근에 피난구가 설치되어 있으며, 세대 출입문 바로 앞 설치되어 있고, 재실자가 피난하는데 있어 효과면에서 동일함.
26	유도등 오설치 - D동 43층 4301호 앞 (피난구, 중형, 벽부형⇒복도통로, 소형, 천정형, 좌방향) - 지하2층 주차장 B동 입구 B03 기둥 앞) (피난구, 중형, 벽부형⇒거실통로, 소형, 천장형)

사. 결    과 : 조치명령서 발부 및 확인점검 실시.

붙임  1. 의견제출서 1부(**************** 1부.

2. 종합정밀점검 지적내역서 5부(******).  끝.

담당자	박민		검사지도팀장	노기오		예방과장	08/24 이재출
협조자
시행	예방과-19933	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과(3층)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)452-3285	/전송	02)458-0119	/	minp119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)