문서번호	총무과-10450
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
최영우		08/29 황차호
협 조
	주무관		이진섭

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고(8월2차)

2017. 08.

서울시립미술관

(총무과)

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고

사전 점검 및 운전를 통해 정전시 즉각적인 기동이 가능하도록 비상발전기 무부하 시험운전을 하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 전기시설물 안전관리 계획 : 총무과-891(’17. 01. 23.)호

□ 비상발전기 현황

설치 위치	발전기 용량	전 압	연 료	냉각방식	배터리전압
지하 2층 발전기실	600 KW	380/220 V	경유	수냉식	26 V

□ 점검개요

○ 시 행 일 : 2017. 08. 29.(화) (월 2회 시험운전)

○ 점검대상 : 본관 비상발전기

○ 점 검 자 : 손명환, 김종민, 최영우

○ 점검항목

-	엔진오일 색깔 및 점도 상태, 에어클리너 청결상태, 배터리전압 확인, 냉각수 및 오일 누수·누유 상태 등

□ 점검결과

○ 특이사항 이상없음

붙 임 : 1. 비상발전기 시험운전 일지 1부.

2. 비상발전기 점검 사진 1부.  끝.