문서번호	생산관리과-11114
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		한희선	09/01 유성종
협 조
	수질과장			강성욱
	기전설비과장			조성태

2017년 추석대비 취․정수장 안전점검 계획

2017. 9.

2017년 추석대비 취․정수장 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 상수도 시설물 사전점검 및 상황실 운영 등 안전사고 예방에 선제적으로 대응하여, 안정적으로 수돗물을 생산․공급하여 시민불편을 해소하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 기상전망

○ 이동성 고기압의 영향으로 맑고 건조한 날이 많겠으나 남서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음

○ 기온은 평년과 비슷하거나 높고, 강수량은 평년과 비슷하겠음

(수도권 기상청 10월 전망 보도자료)

<2016년 추석연휴 기간 중 기상특성>

- 이동성 고기압의 영향으로 날씨는 대체로 맑을 것으로 전망되며,

- 기온은 평년(20.7°C)보다 높고, 강수량은 평년(160.5mm)과     적거나 비슷할 것으로 전망됨

□ 수돗물 생산 수요량 전망 및 분석

○ 전   망

구 분	D-1		추 석		D+1		D+2		D+3		D+4		D+5
2015년	토	9/26	일	9/27	월	9/28	화	9/29	수	9/30	목	10/1	금	10/2
	332		286		279		311		323		314		318
2016년	수	9/14	목	9/15	금	9/16	토	9/17	일	9/18	월	9/19	화	9/20
	326		279		280		294		319		329		323
2017년 (예상)	화	10/3	수	10/4	목	10/5	금	10/6	토	10/7	일	10/8	월	10/9
	330		283		284		298		298		298		327

○ 분  석

- 전년도에는 추석명절 수요량이 평일대비 약 90%로 생산관리하여 시민생활에 큰 불편함이 없었음.

- 2017년 추석연휴 수요량 전망

․최근 2년간 평균 대비 추석 생산량 증감률의 평균값으로 추정

․예년보다 길어진 연휴로 D+3, D+4값에 D+2값 적용

○ 일평균 생산량

구 분	2015년	2016년	2017년 8월말 기준
일평균 생산량	317만톤/일	318만톤/일	316만톤/일

- 전년의 경우 : 일평균 318만톤/일 → 추석날 279만톤/일

※ 추석날 사용량은 평상시의 88% 수준임.

- 전년대비 생산량 증․감 비교 : 일평균 생산량 약간 감소

□ 추진기간 : 2017. 9. 27.(수) ~ 10. 10.(화), 14일간

○ 추석연휴 : 2017. 10. 3.(화) ~ 10. 6.(금), 4일간

(추석 : 10.4.(수)/ 개천절 대체휴일 10.6.(금)/ 한글날 10.9.(월))

□ 관련근거 : '17년 추석대비 상수도 분야 대책(기획예산과-8463,'17.8.30)

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장 시설물 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 추석 종합 상황실 등 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2017. 10. 2.(월) 18:00 ~ 10. 10.(월) 09:00, 9일간

※ 10.2.(월) 임시공휴일 지정 시 9.29.(금)~10.10.(화), 12일간

Ⅱ		안 전 점 검

□ 점검대상 : 아리수정수센터 6개소(취수장 4개소)

○ 정수센터 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북 아리수정수센터

○ 취 수 장 : 자양, 풍납, 암사, 강북 취수장

□ 점검기간 : 2017. 9. 8.(금) ~ 9. 15.(금), 6일간

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성

○ 본부 및 정수센터 합동점검

- 본부인원 : 생산관리과, 수질과, 기전설비과 직원 1개조

○ 점검일정

구분	점검일시	점검대상 (아리수정수센터)	점 검 자	비고
1조	‘17. 9. 8	광암	권창범, 정희중, 임은비, 이상록
2조	‘17. 9. 11	구의	권창범, 김봉철, 박종석, 곽대근
3조	‘17. 9. 12	뚝도, 취수장	신왕근, 임종필, 김영준, 이상록
4조	‘17. 9. 13	영등포, 취수장	유양현, 정미선. 오준식, 곽대근
5조	‘17. 9. 14	암사, 취수장	이규현, 김인성, 임은비, 이상록
6조	‘17. 9. 15	강북, 취수장	유동수, 이근보, 박종석, 곽대근

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태 점검

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

- 약품저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 취․정수장 송수펌프 등 가동 상태

○ 수질관리분야

- 정수처리 공정별 수질관리 실태

- 오일휀스 및 조류차단막 관리,작동실태 검검

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

- 고도정수처리설(오존, 활성탄흡착지) 가동 상태

○ 기계․전기 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

Ⅲ		추석 종합상황실 설치․운영

□ 운영기간 : 2017.10.2.(월) 18:00 ~ 10.10.(화) 09:00, 9일간

※ 10.2.(월) 임시공휴일 지정 시 9.29.(금)~10.10.(화), 12일간

○ 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일09:00)

□ 설치장소 : 상수도사업본부 당직실 (☎ 02-3146-1590~3)

□ 근무인원 : 주·야간 3명(본부기준)  ※경영관리부(행정운영과) 편성

○ 상황실장 : 주간 1명  과장급(당직사령이 겸임)

야간 1명  6급(당직사령이 겸임)

○ 상황실 근무자 : 주･야간 각 2명

※ 상황실 근무자 편성은 당직근무 체계에 의함

□ 보고체계

□ 보고내용 : 각종 상황에 대한 기록 및 보고

긴급상황 발생 시 조정(운영)위원회 소집 및 상황전파

○ 일일보고 : 사업소 상황실로부터 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 수합하여 매일 보고

⇒ 市 종합상황실 : Fax 보고 (16:00, 24:00)

⇒ 본부장, 부본부장, 부장 : 휴대폰 문자메시지 보고 (16:00, 익일07:00)

○ 종합보고 : 연휴기간 중의 상황을 종합하여 10.9.(월) 야간상황실 근무자가 10.10.(화) 07:00까지 본부장, 부본부장 보고

○ 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히  작성하여  市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 보고

※ 아리수정수센터 상황실 설치 및 운영

- 정수센터 당직사령(상황실장) 상향조정 및 근무인원 보강 등은 자체  실정에 따라 편성

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,  22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

Ⅳ		행 정 사 항

○ 정수센터에서는‘17. 9. 22.까지 각 시설물, 장비 작동실태 등에 대한 사전 점검 지적사항 조치 완료

- 점검 및 지적사항에 대한 조치결과는 생산관리과로 9. 22.까지 제출

(지적사항 처리 정비 전, 후 사진 포함)

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화 시 대책이 포함된 위기관리 행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

붙임  1. 취·정수장 시설물 점검표 1부.

2. 추석 일일상황 보고 1부.

3. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

4. 정수센터 긴급복구 및 협력업체 지정현황 1부. 끝.

붙임 1

취·정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 이상유무 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 이상 유무 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 등 이상유무 ∙배기변실 상태 및 이상유무 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 관리 상태 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2017.  9.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

붙임 2	사업소 → 본부 종합상황실

추석 일일상황 보고

(○○ 정수센터)

2017. 10.  .(  )   시   분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		계	누수복구	기타

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

붙임 3

추석 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(○○ 정수센터)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원					비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구	기타
합 계
10. 2.(월)	야
10. 3.(화)	주
	야
10. 4.(수)	주
	야
10. 5.(목)	주
	야
10. 6.(금)	주
	야
10. 7.(토)	주
	야
10. 8.(일)	주
	야
10. 9.(월)	주
	야

※ 10.2.(월) 임시공휴일 지정 시 9. 29.(금) 야간부터 비상근무 시작

※ 현장근무 인원 중 기타는 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등

※ 정수센터 : 당직근무 – 제어실근무자,   기타 - 청경 등 포함

2. 상황실 및 당직실 연락처

□ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-

□ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-

3. 기능별 대책반 연락처

□ 대책반 명칭 :

□ 전 화 번 호 :                      FAX번호 :

붙임 4

정수센터 긴급복구 협력업체 지정현황

□ 긴급복구 및 분야별 협력업체 비상 협조 체계 운영

분야별	업체명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰