연세대학교 증축(제중학사, 법현학사)

환경영향평가심의위원회 질의 사항

1. 온실가스

○ 신재생에너지시설 설치

- 금회 태양광발전설비를 추가(약 31kW)하면서, 지열설비를 축소(약 52kW) 하였으므로 사유를 제시하고, 최대한 추가 설치하여 전력자립률을 높일 수 있도록 검토 바람

- 보고서 p 71, 경영대학, 교육과학관, 음악관에 태양광 발전설비를 추가 설치하는 것으로 계획하고 있으나, 공급 비율 산정시에는 누락되어 있으므로 보완 바람(태양광 발전설비 실치 계획 명확히 제시)

2. 수질

○ 지하유출수 산정

- 수리전도도 2.76×10-6cm/sec를 적용하여 제중학사와 법현학사 구간에서의 공사중 지하수유출량에 대한 지하수수위 저하에 따른 주변지역 지하수이용, 지반, 건축물에 미치는 영향을 검토하고, 지하수수위 저하에 따른 저감대책을 수립 바람

- 운영시의 지하수유출량을 산정하고, 지하수수위 저하량, 인근에 미치는 영향, 지하수수위 저하에 따른 저감대책, 지하수유출수 이용방안 등을 제시 바람

○ 정화조 처리공법으로 접촉폭기 방식을 선정하고, 다시 악취물질을 제거하기 위해 공기공급대책을 설치할 계획으로 제시한 것에 대해 설명 바람

※ 공기공급장치는 기존 부패식 정화조에서 악취방생문제를 해소하기 위해 일정규모 이상에 대해 공기공급장치를 설치하고 있으나, 본 사업은 정화조를 처음부터 접촉폭기방식으로 선정하고 있음

○ 빗물이용시설 설치계획

- 빗물이용시설 147㎥는 초기우수를 배제하고 깨끗한 빗물이 유입되고 있는 것에 대해, 침사조의 미세스크린→우수집수조의 침지막→우수처리수조→조경용수 및 청소용수로 공급하는 것으로 계획되어 있음. 빗물이용의 용도가 조경용수와 청소용수로 되어 있으므로 초기우수가 배제된 빗물의 수질과 조경용수와 청소용수의 공급수질을 검토하여 처리시설이 과대하게 설치되지 않도록 계획 바람

- 강우발생양상이 풍수기 6월~9월을 제외한 빗물이용이 필요한 시기에는 강우발생회수 및 강우량이 점점 줄어들어 빗물이용이 어려워지고 있어 이용시설이 유휴화되고 있으므로 가능한 빗물은 집수면의 오염물질을 초기우수로 배제시키고 깨끗한 빗물을 저장하여 별도의 처리시설 없이 다음 강우 이전에 이용하는 것으로 계획 바람

○ 빗물침투시설로 옥상녹화를 제시하였으나, 옥상녹화의 토층내 함수량으로 빗물침투기능을 할 수 있는지 검토 바람

3. 토지이용

○ 생태면적률

- 사업시행전·후 제중학사(46.13%→37.20%) 및 법현학사(67.82%→41.62%) 부지의 생태면적률 변화를 보면 당초 보다 일부 개선되었으나, 법현학사의 경우에는 생태면적률의 변화가 크므로 이에 대한 보완 대책을 강구 바람

- 금회 생태면적률 증가방안으로 추가 확보한 벽면녹화 면적이 93.81㎡ 이나 학교전체 생태면적률 변화 산정시 추가된 벽면녹화가 반영되지 않았으므로 벽면녹화 면적을 확인하고 수정 바람

○ 사업시행전·후 제중학사(46.13→40.09%) 및 법현학사(67.82%→43.09%) 녹지면적 변화를 보면 당초 보다는 일부 개선되었으나 법현학사의 경우 사업시행에 따른 녹지감소에 대한 대책이 필요 함

4. 지형·지질

○ 법현 및 제중학사 배후산지 중 산사태 위험등급 2등급지의 사면안정성을 검토하고, 산사태 발생시 피해범위를 고려한 대책을 강구 바람

5. 동‧식물상

○ 사업지구내 양호한 수목은 삼애캠퍼스에 이식할 계획이므로 사후환경영향조사계획에서 이식수목 현황 및 조사는 삼애캠퍼스가 이식지역임을 명확히 하고((사업지구(제중학사, 법현학사)에 이식하는 수목관리는 해당사항이 없음 p172)), 사후환경영향조사시 이식수목 수량을 확인할 수 있도록 보완 바람

※ 보고서 p173, 양호한 수목이 228주이므로 삼애캠퍼스내 이식수목은 172주가 아닌 228주임

○ 사후환경영향조사계획에 미소서식지(폐자재활용 곤충서식처 조성 등) 3개소 조성여부 및 현황조사를 포함 바람

○ 금회 옥상녹화를 추가하고 태양광시설 하부에 음지식물을 식재하여 녹지공간을 확보하였으나, 음지식물 식재지가 생태면적률 산정시 옥상녹화≥20㎝에 해당하는지 확인 바람

6. 기타

○ 사후환경영향조사계획은 금회 일부개정 공포된 서울특별시 환경영향평가조례 시행규칙(2014.4.3.)을 반영하여 재계획 바람