공  사  개  요

1. 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

2. 공사목적 : 강화된 공공하수처리시설 방류수 수질기준의 준수 및 한강수질 오염 총량제에 대비해 탄천물재생센터에 3차(총인)처리시설을 설치하여, 친수공간인 한강의 수질개선을 통한 보건위생과 도심지역 생활환경을 개선하기 위함.

3. 위    치

서울특별시 강남구 개포로 625 일원(탄천물재생센터 내)

4. 공사개요

1) 규모 : 총인처리시설 Q=450천㎥/일 (1처리장 : 245천㎥/일, 2처리장 : 205천㎥/일)

2) 세부 사업 개요 (별도발주 : 기계, 전기 및 계측제어)

○ 토 목

구 분			주요시설물	비 고
1처리장	3차(총인) 처리시설	유입수로	∙규격 : B2.0m×H2.1~3.5m, L=24.3m
		공법명	∙가압부상공법(에코젯그린플러스)
		혼화조	∙W4.5m×L3.0m×He5.5m×3지
		응집조	∙W4.5m×L6.0m×He14.2m×6지
		가압부상조	∙W7.0m×L13.5m×He7.7m×6지
		유출수로	∙규격 : B2.0m×H2.0m, L=26.3m
2처리장	3차(총인) 처리시설	유입수로	∙규격 : B2.0m×H2.0m, L=49.5m
		공법명	∙가압부상공법(에코젯그린플러스)
		혼화조	∙W3.0m×L3.0m×He5.3m×6지
		응집조	∙W7.0m×L4.5m×He13.3m×6지
		가압부상조	∙W7.0m×L12.0m×He7.5m×6지
		유출수로	∙규격 : B2.0m×H1.5~3.45m, L=12.0m
	비총인계열 신설수로		∙규격 : B2.0m×H2.0m, L=152.5m
기 타			∙비총인계열 여과기 유입부 수문신설 ∙지장물 이설 및 부대공사 등

○ 건 축

구분	지하1층	지상1층	지상2층	연면적(㎡)	건축면적(㎡)	비 고
1차총인처리동	457.20	290.03	284.53	1,031.76	304.58	금회증축
2차총인처리동	510.80	473.62	-	984.42	492.60	금회증축
1처리장 전기실동	-	75.66	-	75.66	75.66	금회증축
2처리장 전기실동	-	62.91	-	62.91	62.91	금회증축
합 계	968.00	902.22	284.53	2,154.75	935.75

○ 조경

구  분

주요시설물

비 고

식재

∙이식계획

구 분	이식대상수량	이식수량	폐기수량	비고
계	293	164	129
교목계	255	140	115
관목계	34	24	10
덩굴계	4	-	4

∙식재계획

구분	합계	1처리장	2처리장	비고
관목계	870주	870주	-
지피계	4,130본	3,090본	1,040본
지피	522.96㎡	403.84㎡	119.12㎡

시설물 및
포장계획

∙평의자 2개소, 인조화강헉블럭포장 315.77㎡, 녹지경계석 411.1m

포장경계석 2.8m

□ 위 치 도

□ 탄천물재생센터 전체 조감도

□ 탄천물재생센터 1처리장 3차(총인)처리시설 조감도

□ 탄천물재생센터 2처리장 3차(총인)처리시설 조감도