제30차 좋은빛위원회 회의록

2017. 09. 05.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 서대훈 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제30차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제30차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.09.05(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 정미, 안재영, 임종민, 김춘근, 김상규, 박지윤, 도시빛정책과장(간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 30-1. NICE그룹 1사옥 신축공사 경관조명 계획 ② 30-2. 문래 모아미래도 경관조명 계획 ③ 30-3. 장안동 복합시설 신축공사 ④ 30-4. 강남순환도시고속도로 구룡지하차도 전기공사 ⑤ 30-5. 강동구청사 경관조명 전기공사 ⑥ 30-6. 암사역사공원 조성공사 ⑦ 30-7. 금호1가동 골목길 보안등 개량공사 ⑧ 30-8. 경원선, 경의중앙선 철길주변 도로조명환경 개선사업 ⑨ 30-9. 반포대로 예술의거리 가로등 개선공사(서면심의) ⑩ 30-10. 서울스퀘어 미디어파사드 변경 계획 □ 결정사항 - 조건부동의 8건(30-1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) - 보고 1건(30-7)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 정미, 안재영, 김상규, 김춘근, 임종민, 박지윤, 도시빛정책과장 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2017년 제30차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제30차 좋은빛위원회 상정 안건은「NICE그룹 1사옥 신축공사 경관조명 계획」등 총 10건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 30-1. NICE그룹 1사옥 신축공사 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 디밍제어 시 SMPS가 600W 용량을 일괄적으로 제어할 수 있는지요?

<발표자> 일괄적으로 할 수 있도록 할 계획입니다.

<위  원> 수목등의 눈부심 방지를 위해 폴리카보네이트 커버 부착은 수목을 볼륨감 있게 비출 수는 있으나 눈부심 방지 목적에는 부합하지 않습니다. 에이밍 등을 현장 테스트를 통해 진행하여 눈부심이 없도록 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 80W 용량의 열주등은 눈부심이 발생하지 않는지요?

<발표자> 없습니다.

<위  원> 경관조명 업라이트 조명은 지중등으로 검토해 보셨는지요?

<발표자> 건축부와 협의하여 마감을 잘하도록 하겠습니다.

<위  원> 보안등 보다 열주등의 용량이 높습니다.

<발표자> 열주등이 광원면적이 크고 길어서 그렇습니다.

<위  원> 보안등의 모양적 형태에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 주변이 어둡지 않아 조형적인 형태입니다.

<위원장> 조명제어시스템은 전압강하가 없도록 하고, 수목투사등은 루버 형태로 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 30-2. 문래 모아미래도 경관조명 계획

<위원장> 해당 안건은 담당자가 참석하지 않아 미상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 30-3. 장안동 복합시설 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 건축물 장식조명이 라인조명 형태인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 옥상부 조명기구 설치 위치에 따라 음영이 생기지 않도록 하고, 중층부의 조명은 설치위치를 조정 및 가림막을 시설하여 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님들의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 30-4. 강남순환도시고속도로 구룡지하차도 전기공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 인도용 보행등은 없는가요?

<발표자> 인도는 있으나, 보행등은 제외하였습니다.

<위  원> 지하차도는 어디에 위치해 있는가요?

<발표자> 양재대로 상에 위치해 있으며, 지하차도 상부에 조명을 설치합니다.

<위  원> 몇 차선의 도로인가요?

<발표자> 평균 편도 5차선입니다.

<위  원> 인도 폭은 얼마인가요?

<발표자> 남측은 공사 중이며, 북측은 3m정도입니다. 북측 인도는 방음벽 시설이 예정되어 있어 보행등은 추 후 검토하겠습니다.

<위  원> 4차로만 시뮬레이션을 실시한 이유가 있나요?

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 경사각이 7도입니다.

<발표자> 휘도 기준에 맞도록 하기 위해 계획하였습니다.

<위  원> 조도, 휘도 계산은 차선에 맞추어 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤30-5. 강동구청사 경관조명 전기공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 건물입면에 태양광 패널이 설치되어 있는가요?

<발표자> 청사 벽면에 구조물이 있고, 그 위에 돌출되어 태양광 패널이 설치되어 있습니다. 주명은 구조물 끝에 설치됩니다.

<위  원> 집열판은 여름철 열이 많이 발생합니다. 등기구를 시설할 경우 열적 영향이 있을 수 있습니다.

<발표자> 구조물에 시설해 문제가 없을 것으로 보입니다.

<위  원> 등기구가 입면에 노출되는데, 시뮬레이션 이미지는 간접등처럼 보입니다. 등기구가 노출되어 설치되는 형태인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 노출 시 등기구 자체의 휘도인데, 휘도값이 작은 것 같습니다.

<발표자> 확산형 커버를 부착해 이를 감안한 값입니다.

<위  원> 설치 형태를 간접으로 하지 않고 노출로 한 이유가 있나요?

<발표자> 라인을 드러내는 것이 노출의 의도입니다.

<위  원> 기구 자체가 드러나는 것이 미관이 좋지 못하며, 유백색 커버를 설치하는 것은 적절하지 못합니다. 휘도 시뮬레이션 자체가 등기구가 노출되어 계산되지 않았습니다.

<위  원> 공공청사로서 빛공해가 없도록 해야 하며, 조명기구 취부를 위한 검토와 정면부 등기구로 인한 눈부심이 없도록 테스트 후 진행해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥30-6. 암사역사공원 조성공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 휴식과 여가를 즐길 수 있는 공간을 조성하는데, 진입로, 광장, 수공간 등의 다양한 목적이 있는 공원을 한 가지 형태의 조명으로 설계하는 것이 적합한지 검토해 보셔야 합니다.

<발표자> 전체 공원 조성 부지 중 일부입니다. 진입로 개념의 산책로로 별도의 시설은 없습니다.

<위  원> 생태공원을 찾는 이용자와 조감도 상의 공연장, 언덕 등의 다양한 곳의 포장재가 있습니다.

<발표자> 조경부 기본설계를 마친 상태이고, 일부분만 실시설계 중입니다. 전체 계획에서 테마공간 등은 큰 틀에서 벗어나지 않고 변경될 것입니다. 공연장의 조명시설을 제외한 부분의 습지가 작게 있고 나머지는 산책로로 조성될 예정입니다. 공연장은 유지관리 등의 문제가 있어 계획하지 않았습니다.

<위  원> 향후 사업이 진행될 예정인데, 전체적으로 검토하고 연속성을 위해 등기구의 형태 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 전체 공원의 콘셉트에 맞게 아름다운 공원이 되어야하며, 디자인 적으로 타당한지 검토해 보시기 바랍니다. 구간마다 디자인을 업그레이드하고, 공간적 요소별로 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 30-7. 금호1가동 골목길 보안등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가림막을 사용하는 이유는 무엇인지요?

<발표자> 주민참여 사업으로 주민과 함께 선정한 것입니다.

<위  원> 빛공해가 발생하지 않는지요?

<발표자> 설치 현장 창문 옆에 설치 위치가 별로 없습니다.

<위  원> 모양, 색온도 등의 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 가림막 설치 시 미관 훼손 우려가 잇습니다. 개선사업 후 미관에 대해 검토해 보셔야합니다.

<위원장>  본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 30-8. 경원선, 경의중앙선 철길주변 도로조명환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 광원 색온도는 얼마인가요?

<발표자> 4,500K입니다.

<위  원> 안락하고 편안한 분위기 연출을 위해 색온도 조정이 가능한가요?

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 도로폭이 8m인 구간의 전사광이 6m까지 조사되는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 30-9. 반포대로 예술의거리 가로등 개선공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 사업의 목적에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 예술의 전당 (방향) 디자인 등주가 미관을 가려 시야를 확보코자 시행하는 사업입니다.

<위  원> 디자인은 어떻게 고려하셨는지요?

<발표자> 공공우수 디자인의 제품을 사용하였습니다.

<위  원> 우면산 일대의 상징적인 디자인으로 조성된 것으로 보이는데, (시행 후) 시야가 개선되는가요?

<발표자> 보도쪽 2열의 가로등이 밀집되어 설치되어 있어 시야적으로 답답한 것을 최소화하기 위해 계획하게 되었습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 30-10. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 콘텐츠의 내용이 스토리가 있을 경우 광고성 문제가 있을 수 있으며, 영상미가 있는 작품이 (제작되어) 상영되면 좋을 것 같습니다.

<위  원> 사회상 시대상을 반영하는 영상은 지양하고, 상영 중간의 제목 등을 표출 등은 현장테스트를 진행하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 콘텐츠에 따라 조건부 동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 조건부동의 8건(30-1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

- 보고 1건(30-7)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.