문서번호	정수과-5012
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		09/11 서한호
협조
	주무관		조평대

고압가스(산소)저장시설 일일 안전점검 대장

2017. 09.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(산소)저장시설 일일 안전점검 대장

2017년 9월 8일(금)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			3,004	2,762	2,884	2,750	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.57	0.56	0.56	0.57	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.57	0.56	0.56	0.57
			2차 압력	0.35	0.35	0.35	0.35
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력 : 1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험 표지 설치 상태			설치	설치	설치	설치
	부등침하 여부			특이사항없 음	특이사항 없 음	특이사항없 음	특이사항 없 음
시설정비및특기사항
점검자 의 견

끝.