문서번호	정수과-5047
결재일자	2017.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕회		09/13 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지(9/12 주간)

2017.  9. 12 (화)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2017. 9. 12 (화) 주간		날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 장주혁 엄승섭
		15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 장주혁 엄승섭
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오 전	이상 없음	수위 적정 운영
		오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 2-3침전지 좌측 퇴수밸브 누수(9/7) : 수리 요
	삼성 점검	◎ 오존투입동 지하 모티브펌프 현장제어반(2) 손잡이 고장 : 조치완료 ○ 화장실, 제어실, 시험실 출입문 및 창문 썬팅 안됨 : 설치 요 ○ 제어실, 시험실 전자시계 없음 : 설치 요 ○ 고도정수시설 가로등 전원 판넬 이상 : 수리 요 ○ 1계열 여과지 역세공기 유량 값 전송 불량 : 조치 요(자재 구매중) ○ 착수정 PAC 유출 분배위어 이상(파손) : 수리 요(자재 구매중) ○ 활성탄흡착지 샘플링펌프(A호) 소출수 불량(B호 교체운전) : 수리 요(펌프 반출) ○ 활성탄흡착지 역세송풍기 응축수 배출기구 2개소 불량(공기누설) : 수리 요 ○ 1계열 침전지 5지 및 6지 퇴수밸브 등 누수 점검 요망 : 수리 요 ○ 2계열 침전지 6지 압력수밸브(3호) 작동 불량 : 수리 요 ○ 2계열 응집지 1지, 4지 및 2계열 유입수로(#2-2) 우측 부유물 제거기 고장 : 수리 요 ○ 1계열 여과지 터보블로워에 “A”호, “B”호 및 “침전수” “여과수” 명판 : 부착 요 ○ 활성탄흡착지 16지, 2계열 2여과지 타일 탈락 : 보수 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(2-2) 자동운전 불량 (수동 운전 중) : 수리 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44mg/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 가을철 부하 및 피크관리 시행 (9월 ~ 10월)

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검 철저, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동시 밸브상태 현장 확인)

○ “ISO 22000/14001 시스템 운영과 이해“ 교육 (A팀) : 9/12(화) 16:00 ~ 18:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
9/12 17:00	6.3	7.6	45	11	7.1	0.3 (○)	2.0 / 2.3	0.60

○ 1•2여과지 공수세 변경 (240초 → 180초), 수세 변경 (380초 → 300초) : 9/11(월) 14:00

○ PAC 주입률 변경 (14ppm → 11ppm) : 9/11(월) 10:10

○ CO2 유량제어 조정 (구35→30%, 신40→15%) : 9/11(월) 11:00

○ 1-4 침전지 부유물 제거기 설치 공사 중 :  9/9(토) ~

○ 2-4 침전지 보수공사 중 : 9/4(월) ~

○ 1계열 역세펌프 A호 수리 완료 (9/7) : 수동 작동 (자동 안됨)

○ 시험실 계측기 점검(카스트) 가동중지 : 8/31(목) ~

○ PAC 탱크 교체 (3호 → 1호) 9/5(화)

○ 3정수지 하자보수 공사 중 : 9/2(토) 14:00 ~  ※ 샘플링 펌프 1호 중지 (8/31)

○ 구의정수센터 재건설공사 하자보수로 인한 생산중단 : 8/1 ~ 9/15 (약 45일)

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%), 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 보광배수지 1지 방식공사 : 7/3 ~ 11월, 대현산배수지 보수 : 1-3지 (5/26 ~ )

	< 특이사항 >
∙ 없 음

끝.