건설기술 심의 검토서

○ 안건명 : 구릉산 자연체험의 숲(청남공원) 조성사업 설계심의

○ 분  야 : 총  괄

【조경분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	01. 노선계획시 경사가 거의 없는 기존 구간 등은 최대한 활용하여 시설 설치를 최소화 하는 방안을 검토할 것 02. 데크로드 및 전망데크 하부 기초 부위는 매립에 따른 기둥 및 이음 철물의 부식으로 취약해지지 않도록 보완 방안을 검토할 것 03. 데크 기둥 각파이프, 목재의 구체적인 재료명을 명시할 것 04. 시설물계획평면도에 식생블럭 설치 위치를 표시할 것 05. 식생블럭 옹벽 상부 포장 너머 뒷편 마감방법을 명시할 것 06. 포장계획평면도-1에 표시된 돌쌓기의 상세도를 작성하고 구체적인 재료명을 명시할 것 07. 산림지역에 회양목 식재는 어울리지 않을 수 있으니 다른 수종으로 변경 검토할 것 08. 우수량 산정 및 수리계산시 적정한 유역 범위와 지형에 따른 유출량 반영여부를 검토할 것 09. 놀이시설 중 터널통과하기에 사용되는 야자매트 길이가 도면과 맞지 않게 L16,000로 표현되어 있으니 확인할 것 10. 구조계산서는 구조기술사의 서명이 포함되도록 하고 외국어로 작성된 모험놀이시설의 구조계산은 인증여부를 확인할 것 11. 관리사무소의 아스팔트 슁글 지붕은 다른 재료로 검토할 것 12. 목계단 폭이 600인 곳은 보행인이 교차할 수 있도록 폭을 조정 검토할 것

시공성	13. 이용시 편의 및 목재데크의 품질유지를 위해 적정한 상판 틈새기준(예, 목재함수율 18~20% 기준 3~5mm 등) 및 시공방법을 시방서 등에 명기할 것
안전성	14. 놀이시설물 바닥에는 이용편의 및 안전을 위해 야자매트, 우드칩 등을 검토할 것

【토목분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
시공성	15. ‘지하시설물 통합정보시스템’을 활용하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의하고 지장물 현황도를 작성 할 것 16. 데크로드와 데크로드간 접속부 시공상세도 작성할 것
안전성	17. 진입도로는 구조적으로 안전하고 식생블럭 옹벽의 높이를 최소화할 수 있는 방안을 검토할 것 18. 강우시 비탈면 활동으로 인한 기초 침하, 기초하부의 토사유실 가능성을 검토하고 대책을 제시할 것
기 타	19. 도면에 키맵 작성할 것 20. 참여기술자 명단을 제출할 것 21. 공사시 가설울타리, 안전통행시설 배치도 ,장비 진출입로 등을 검토 반영할 것

항 목	검 토 의 견	비 고
관련법령 적용 적정성	22. 건축물(냉난방 공간)의 단열재 및 창호의 종류 및 등급(성능, 열관류율 등)을 표기하고 「건축물의 에너지절약 설계기준」 적합여부를 확인할 것(부위별 기준 적합여부를 표기할 것) 23. 시설물 설계시 우리시 ‘유니버설디자인 도시조성 기본 조례’ 규정에 적합한 설계가 되도록 하고(대상 시설별 검토결과서 제출), 장애물 없는 생활환경 인증제도(Barrier Free) 설계 적용 내용을 설계보고서에 수록할 것 ※ 검토기준 : 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 체크리스트
계획성	24. 설계보고서에 건축물(관리동, 화장실, 목공체험소, 창고)의 건축계획에 관한 내용을 수록할 것 25. 지붕층 평면도, 단면도를 작성할 것 26. 목공체험소 여성화장실의 변기 수는 남성화장실의 대·소변기 수의 1:1 이상으로 할 것
안전성	27. 건축물의 구조계산서 및 구조도(기초 포함)를 작성할 것(2층 건축물은 내진설계 반영) 28. 구조재료의 종류 및 강도를 표기할 것 29. 기초 연단부분의 깊이는 동결심도(GL-900mm) 이하로 하고 철근배근(기본철근 이상)을 검토할 것 30. 건축물 지반의 허용지내력을 표기할 것
환경성	31. 건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 「녹색제품 구매지침」(환경부)에 의하여 친환경 인증자재임을 재료마감표에 표기할 것
기 타	32. ‘건설공사의 설계도서 작성기준’(국토교통부)의 성과품 작성기준을 참고하여 표기하여할 사항을 누락 없이 각 공종별 설계도면, 설계설명서 등에 보완하고, 분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등을 자세하게 표기하고 서명날인 할 것

【건축분야】

2017년  9월  13일

심의위원 :  기술심사담당관     (서명)