문서번호	정수시설과-3601
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김현철		김석정	09/13 신동호
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			이형문

뚝도아리수정수센터

한전 정전 대비 복구 훈련 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

뚝도아리수정수센터

한전 정전 대비 복구 훈련 계획

우리 센터 한전 수전선로 절체시 전체 정전으로 간주하여 제어실 교대근무자의 정전 복구 훈련 실시 및 외부 전문가 전기안전 교육을 실시하여 정수시설 운영 및 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 훈련 방향

❍ 전기 안전진단시 한전 수전선로를 예비선로로 절체하여 수전 중이나 이를 주선로로 절체시 전체 정전으로 간주

❍ 복구훈련을 통해 긴급 장애발생시 신속한 복구로 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기함

□ 훈련 개요

❍ 일시 : 2017. 09. 20(수) 14:30~15:30

❍ 장소

- 제어실, 송수펌프동 전기실, 취수장, 중계펌프장, 2여과지, 오니처리장

❍ 훈련대상

- 제어실 : 정전 인지 및 전기실에서 전기 수전 등 상황 조치

- 정수과 : 정전 복구 훈련 중 약품 투입 현황 등 수질 관리

- 정수시설과 : 전기 수전 지원(전기 및 기술지원팀) 및 취수장 유지

□ 세부내용 : 시나리오 별첨

❍ 정전인지 및 조치개요

전체 정전 상황 인지 방법		전체 정전시 조치사항
∘제어실 조명 꺼졌다 켜짐 - 약30초 후 발전기 전원 공급됨	⇒	∘ 자양(2231) 및 강북(5236)취수장에 취수 중단 요청
∘시스템 알람 다수 발생 - 송수펌프 가동 정지 등 ∘종합데이터 화면 내 송수펌프 및 중계펌프 가동호기 표시 변동 - 적색 ⇒ 녹색		∘ 전기실 이동하여 정전 확인(특고반 ALTS 램프) ∘ 정전복구 및 송수펌프 가동(제어실과 통신 유지) ∘ 한전 광진성동지사 배전운영실(2290-5268,5368)에 원인 및 복구시간 확인

□ 외부 전문가 전기안전관리 교육

❍ 일시 : 2017. 09. 20(수) 16:00~18:00

❍ 장    소 : 뚝도아리수정수센터 2층 홍보실(1여과지)

❍ 대    상 : 뚝도아리수정수센터 직원

❍ 강    사 : 한국전기기술인협회 기술전문위원(정종욱)

❍ 교육내용

- 전기설비 장비 사용 요령

- 전기설비 사고사례 및 위급상황 발생시 대처요령 등

□ 행정사항

❍ 안전진단 및 정전복구 훈련 일정을 관련 기관(부서)에 보고(통보)

※ 본부 및 연구원, 강북 및 구의아리수정수센터, 중부수도사업소, 시설관리공단     ❍ 복구훈련 결과 분석 및 문제점 도출될 경우 해결 방안 강구

붙임 : 정수센터 정전복구 훈련 시나리오   1부.   끝.