문서번호	물재생계획과-4919
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장
홍광호	이승원	04/18 이진용

2014년도 우기대비 대형공사장 하수시설물 점검결과(마포, 은평)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.4

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

우기대비 대형공사장 하수시설물 점검결과(5조)

[마포구(7), 은평구(1)〕

□ 점검일자 : 2014. 4. 15(화) 09:10 ~ 17:00

□ 점 검 자 : 외부전문가 ㈜제일엔지니어링 부사장 이원탄

서울시 홍광호, 마포구 박덕현, 은평구 신문식

□ 지적사항 총괄표

공사명	계	관경 축소	임시이설 (유로변경) 부적정	하수시설물 파손	토사퇴적 (하수관,빗물받이 등)	집수(유출저감) 시설 부적정	기타
계	9			1		7	1
경의선 숲길 공원조성공사	3					3
월드컵대교 건설공사	2					1	1
IT COMPLEX 건립공사	1			1
합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사	0
마포로 중앙차로 및 교통구조 개선공사	0
신촌로 중앙차로 및 교통구조 개선공사	0
성암로 병목구간 확장공사	0
신사사거리~고양시계간 도로개설공사	3					3

□ 점검결과

공 사 명	점검의견	지적사항
경의선 숲길 공원조성공사 (마포)	ㅇ 현장사무실 부지, 연남동 구간, 새창고개구간의 우기 전 배수처리 시설 설치 및 정비가 필요함 ※ 현재 계획 추진 중임	ㅇ 현장사무실 부지, 연남동 구간, 세창고개 구간의 우수처리 및 토사유출방지를 위한 가배수로, 침사지를 설치하고 공공하수관에 연결관로를 설치요함 - 토사 등이 하수시설물로 직접 유입되지 않도록 할 것
월드컵대교 건설공사 (마포)	ㅇ 북단 측 램프구간 사면 흙깍기, 파일 박기 작업 중으로 호우 시 집수정 등으로 토사가 유입되지 않도록 관리 필요함 ※ 풍수해 대책계획은 수립되어 있음	ㅇ 북단 교량 서측 토사유출 방지용 참사지 설치 요함 ㅇ 펌프장 남측 집수정 주변 토공 사면은 토사가 집수정에 퇴적되지 않도록 보호 조치요함
IT COMPLEX 건립공사 (마포)	ㅇ 건물 내부 전기, 설비 등 작업 중으로 공사로 인한 토사, 콘크리트 페이스트 등이 하수관에 유입될 우려는 없으며, 공사장 주변 하수시설물 정비상태 양호함	ㅇ 공사장 주변 빗물받이 스틸그레이팅 파손(1개소)되어 있으니 교체 요함

공 사 명	점검의견	지적사항
합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 (마포)	ㅇ 합정 빗물펌프장은 공사 미착공 ㅇ 중동 빗물펌프장 주변 특이사항 없음	ㅇ 지적사항 없음
마포로 중앙차로 및 교통구조 개선공사 (마포)	ㅇ 아현고가 철거 공사로 특이사항 없음	ㅇ 지적사항 없음
신촌로 중앙차로 및 교통구조 개선공사 (마포)	ㅇ 아현고가 철거 공사로 특이사항 없음	ㅇ 지적사항 없음
성암로 병목구간 확장공사 (마포)	ㅇ 현장사무실만 개설되어 있고 공사 미착공 상태임	ㅇ 지적사항 없음
신사사거리~고양시계간 도로개설공사 (은평)	ㅇ 종점측 흙깍기 작업 중으로 하수시설물로 토사가 유입되지 않도록 침사지 등 조속히 설치가 필요함	ㅇ 덕산 중 담장 옆 하수 유입부(2개소) 및 공사장 진입부는 토사유출 방지를 위한 임시 침사지 설치요함

□ 총평

- 공사장 내 흙깍기 등 토공작업 중인 공사장은 호우 시 공사장 외부로 토사가 유출되어 하수시설물로 유입되지 않도록 관리가 필요하며

- 고가교 철거, 빗물펌프장, 미착공 상태인 공사장은 대체로 양호한 상태임

첨 부 : 점검결과표 1부. 끝.