의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-6433
결재일자	2017.9.18.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		민자철도운영팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
박태욱		김옥희	구종원	이대현	09/18 고홍석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1015번, 김영호 의원, 행정안전위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김영호 의원(행정안전위원회, 더불어민주당)

[요구번호 : 822번]

1. 지하철 공기질 현황(9호선)

○ 지하역사 및 지하철 객차 내 미세먼지 기준

○ 최근 5년간  지하철 노선별 지하철 객차내 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도

○ 최근 5년간 지하철 역사별 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도

○ 최근 5년간 지하철 노선별 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도 평균

○ 최근 5년간 미세먼지 및 초미세먼지 농도 최고 상위 10개역사 / 하위 10개 역사

○ 최근 5년간 계절별 월별 지하철 역사 및 지하철 객차 미세먼지 변화

○ 지하역사 미세먼지 대책

□ 의원님이 요구하신 내용에 대한 답변을 드립니다.

1. 지하철 공기질 현황(9호선)

○ 지하역사 및 지하철 객차 내 미세먼지 기준

- 9호선 미세먼지는『실내공기질 관리법』에 의거하여 측정을 실시하고 있음

대상	역사 내	객차(열차) 내
기준치	140 µg/[eqn: m ^{3}]	200 µg/[eqn: m ^{3}]
주기	연 1회	2년 1회
비고	유지기준(서울시 조례)	권고기준

○ 최근 5년간 지하철 노선별 지하철 객차 내 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도

- 9호선 객차 내 미세먼지는 관련법에 의거 2년 1회 측정을 진행하고 있음. 단, 초미세먼지의 경우 관련법상 관리 기준 및 측정주기가 명시되어 있지 않아 별도측정을 진행하지 않음

(단위 : µg/[eqn: m ^{3}])

구분	2013년	2015년	2017년
기준치	200
측정치	53.43	74.13	35.63

○ 최근 5년간  지하철 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도(역사별, 평균)

- 9호선은『실내공기질 관리법 시행규칙(환경부령 제681호)』에 의거 연1회 미세먼지를 측정하며, 역사별 미세먼지 농도는 아래와 같음

(단위 : µg/[eqn: m ^{3}])

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
기준치	140
평균	74.69	75.48	75.96	71.21	67.92
김포공항	83.50	79.75	102.00	67.83	80.7
공항시장	87.97	67.15	75.35	73.30	81.9
신방화	74.43	62.75	63.35	60.70	73.4
마곡나루	72.18	68.55	66.65	95.20	67.6
양천향교	67.78	71.70	79.35	70.40	86.5
가 양	51.09	55.80	80.95	59.60	72.4
증 미	59.18	62.30	78.40	69.30	70.5
등 촌	81.62	74.60	79.95	70.93	62.6
염 창	76.78	82.70	67.40	53.90	90.9
신목동	85.48	79.00	68.25	66.15	74.8
선유도	78.48	80.80	58.85	68.25	82.1
당 산	71.52	69.65	75.95	73.03	57.5
국회의사당	89.60	91.55	67.80	72.53	63.3
여의도	69.42	68.40	80.95	66.03	91.6
샛 강	75.50	81.65	65.75	56.20	87.0
노량진	84.10	97.15	77.35	74.70	64.0
노 들	77.83	75.30	73.75	76.15	80.9
흑 석	80.03	85.80	81.25	68.90	91.7
동 작	63.47	65.35	76.15	58.63	68.0
구반포	55.48	61.75	61.20	52.90	81.6
신반포	74.60	78.50	60.40	57.20	70.2
고속터미널	87.94	90.70	77.70	58.42	71.0
사 평	70.24	73.45	64.10	84.17	63.4
신논현	74.35	87.20	60.00	99.57	62.8
언주	-	-	85.60	89.90	23.9
선정릉	-	-	95.30	85.90	38.5
삼성중앙	-	-	88.80	85.10	40.2
봉은사	-	-	94.70	92.60	36.5
종합운동장	-	-	95.50	57.60	34.3

※ 9호선 2단계 구간(언주~종합운동장)은 2015.3.28일 개통하였음

- 초미세먼지(PM2.5)의 경우 실내공기질 관리법상 현재 관리항목으로 미지정됨에 따라 9호선 1단계 구간은 별도의 측정을 실시하고 있지 않으나, 9호선 2단계 구간은 초미세먼지(PM2.5) 농도를 자체 관리하기 위해 2015년, 2017년 각 1회 측정하였으며 측정결과는 아래와 같음

(단위 : µg/[eqn: m ^{3}])

구 분	2015년	2017년
기준치	-
평균	40.2	19.3
언주	45.8	11.4
선정릉	36.0	22.3
삼성중앙	45.2	22.2
봉은사	37.3	20.3
종합운동장	37.1	20.4

○ 최근 5년간 미세먼지 및 초미세먼지 농도 최고 상위 10개역사 / 하위 10개 역사

․ 연도별 미세먼지 농도 상위 10개 역사(9호선)

(단위 : µg/[eqn: m ^{3}])

구분(순위)	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
1위	국회의사당 (89.60)	노량진 (97.15)	김포공항 (102.00)	신논현 (99.57)	흑석 (91.70)
2위	공항시장 (87.97)	국회의사당 (91.55)	종합운동장 (95.50)	마곡나루 (95.20)	여의도 (91.60)
3위	고속터미널 (87.94)	고속터미널 (90.70)	선정릉 (95.30)	봉은사 (92.60)	염창 (90.90)
4위	신목동 (85.48)	신논현 (87.20)	봉은사 (94.70)	언주 (89.90)	샛강 (87.00)
5위	노량진 (84.10)	흑석 (85.80)	삼성중앙 (88.80)	선정릉 (85.90)	양천향교 (86.50)
6위	김포공항 (83.50)	염창 (82.70)	언주 (85.60)	삼성중앙 (85.10)	선유도 (82.10)
7위	등촌 (81.62)	샛강 (81.65)	흑석 (81.25)	사평 (84.17)	공항시장 (81.90)
8위	흑석 (80.03)	선유도 (80.80)	가양 (80.95)	노들 (76.15)	구반포 (81.60)
9위	선유도 (78.48)	김포공항 (79.75)	여의도 (80.95)	노량진 (74.70)	노들 (80.90)
10위	노들 (77.83)	신목동 (79.00)	등촌 (79.95)	공항시장 (73.30)	김포공항 (80.70)

․ 연도별 미세먼지 농도 하위 10개 역사(9호선)

(단위 : µg/[eqn: m ^{3}])

구분(순위)	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
1위	가양 (51.09)	가양 (55.80)	선유도 (58.85)	구반포 (52.90)	언주 (23.90)
2위	구반포 (55.48)	구반포 (61.75)	신논현 (60.00)	염창 (53.90)	종합운동장 (34.30)
3위	증미 (59.18)	증미 (62.30)	신반포 (60.40)	샛강 (56.20)	봉은사 (36.50)
4위	동작 (63.47)	신방화 (62.75)	구반포 (61.20)	신반포 (57.20)	선정릉 (38.50)
5위	양천향교 (67.78)	동작 (65.35)	신방화 (63.35)	종합운동장 (57.60)	삼성중앙 (40.20)
6위	여의도 (69.42)	공항시장 (67.15)	사평 (64.10)	고속터미널 (58.42)	당산 (57.50)
7위	사평 (70.24)	여의도 (68.40)	샛강 (65.75)	동작 (58.63)	등촌 (62.60)
8위	당산 (71.52)	마곡나루 (68.55)	마곡나루 (66.65)	가양 (59.60)	신논현 (62.80)
9위	마곡나루 (72.18)	당산 (69.65)	염창 (67.40)	신방화 (60.70)	국회의사당 (63.30)
10위	신논현 (74.35)	양천향교 (71.70)	국회의사당 (67.80)	여의도 (66.03)	사평 (63.40)

○ 최근 5년간 계절별 월별 지하철 역사 및 지하철 객차 미세먼지 변화

- 9호선 지하역사 미세먼지는 관련법에 의거 연 1회, 지하철 객차는 2년 1회 측정을 실시하며, 별도 계절별 월별 측정은 실시하지 않음

○ 지하역사 미세먼지 대책

① 종합관제시스템에 의한 24시간 환기시스템 가동‧감시

▸ 대상 : 9호선 구간 역사(29개역) 및 터널(※지상역인 개화역 제외)

▸ 관리내용

→ 해당 장소‧시기별 지정된 스케줄에 의한 원격 관리

→ 월별 환기설비 가동현황 데이터 분석실시

② 고압 살수차 등 청소장비를 이용한 터널 내 청소

▸ 시행기간 : 연 2회 이상

▸ 청소시간 : 영업시간 종료 후 ∼ 개장 전

▸ 청소구역 : 터널 내 레일, 도상, 벽체, 전차선 등

▸ 부유먼지 제거, 청소 전/후 공기질 모니터

③ 환기설비 정기적 점검 및 유지 관리

▸ 월 1회 정기적 환기설비 점검실시

▸ 점검 후 이상 시 관계부서 조치 및 통보

▸ 송풍기 필터 등 정상 가동상태 점검

▸ 송풍기 필터 등 소모품 교체 및 청소 등

④ 기타 환기관련 시설물 / 고객 편의시설 청소 실시

구분(대상)		주기	청소내용
환기 설비	디퓨져	연 1회	환기구 세정
	그릴	연 1회	환기구 세정
기타 설비	PSD	연 1회	PSD안쪽 세정
	엘리베이터	연 2회	고압세척, 방역소독
전동차	중청소	1회 / 3일	전동차 내·외부 청소
	대청소	1회 / 1개월	전동차 내·외부 청소 전동차 바닥 왁스도포

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	김옥희
	☎ 2133-4169	담당자	박태욱
	작 성 일 : 2017.9.14.(목)

이곳에 본문을 입력하세요