문서번호	정수과-3251
결재일자	2017.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		김형섭	09/19 임철수
협 조
	정수시설과장			김긍채
	주무관			김향석
	주무관			정인영
	주무관			이종관

고도정수처리공정 수질·운영관리 개선계획 보고

강북아리수정수센터

고도정수처리공정 수질·운영관리 개선계획 보고

고도정수처리공정의 효율적인 수질관리와 운영개선을 위한 추진계획을 수립하여 보고 드림

관련근거

❍ 수질과-1722(2017. 1. 12)『아리수 수질검사·관리 종합계획』

- 공정수 수질검사항목(실시간 수질측정) 규정: 오존처리수(잔류오존), 활성탄유출수(탁도, TOC, 입자수)

❍ 수처리연구과-3673(2016. 5. 23)『고도정수처리 운영매뉴얼Ⅱ 배부』“오존, 입상활성탄 공정 운영관리”

운영현황

❍ 고도정수처리공정 수질관리를 위해 수동 및 자동분석 실시

- 수동분석: 2-MIB, 지오스민 주1회 측정(원수, 정수)

※냄새물질 고농도 발생시기에는 일 1회이상 공정별 측정

- 자동분석: 수질자동측정기에 의한 실시간 분석

※ 1-8지는 최적화 실험을 위한 대표지로 수질자동측정기 운영

공정	측정대상		잔류오존	탁도	pH	TOC	입자수
오존	1계열	각계열 2,3단계, 유출수	○
	2계열		○
	3계열		○
	4계열		○
활성탄	1계열 유출수			○	○	○	○
	1-8지 유출수			○	○	○	○
	2계열 유출수			○	○	○	○

❍ 입상활성탄 성능확인 및 품질관리

- 대표지 1점(대표지:1계열 8지)에 대해 반기 1회 품질검사 실시

- 서울물연구원 의뢰, 요오드흡착력, MB탈색력 외 4항목 품질검사

개선 필요사항

❍ 오존, 활성탄 공정 처리효율 개별 모니터링 필요

- 현재, 고도정수처리공정은 활성탄흡착지 유출수 위주로 수질관리 실시

- 운영기준설정, 효율적 관리를 위해서는 개별 처리효율 모니터링 필요

예) 오존주입률 최소화를 위한 공정별 냄새제거율 모니터링

역세척, 재생 등 운영조건결정을 위한 활성탄 흡착성능 감소 측정

❍ 공정 운영관리 인자 도출 및 최적화 필요

- 오존처리공정: 오존냄새 제어(AOP 도입), 냄새물질 제거효율 향상

- 활성탄흡착공정: 역세척 조건 최적화, 운영관리 인자(활성탄 층고, 팽창률 측정) 모니터링

❍ 활성탄공정의 여과기능 확인

- 흡착기능 이외에 탁도물질(미생물)을 제거하는 공정효율 정립

개선방안

❍ 고도정수처리공정 공정별 모니터링 강화

고도정수처리 유출수  → 오존처리, 활성탄 유출수 2개지점으로 모니터링 확대

- 개별실험을 위해 설치된 1-8 활성탄지 운영장비(탁도, 입자수, TOC) 활용 오존처리수 모니터링 실시

※ 필요시, 1-8 활성탄지 개별실험이 가능하도록 배관구성

- 수질자동측정기실로 공정 별 채수라인 추가 신설 필요

활성탄 처리수 채수지점(기존)

오존처리수 채수지점(추가)

수질자동측정기실

❍ 운영 최적화 현장실험 수행

활성탄흡착지 역세척 및 시동방수 조건 결정 실험

- 내용: 계절별 공기, 물 역세시간·강도 결정, 시동방수 시간변화

- 방법: 이동식 탁도, 입자수 측정기를 이용한 수질측정

오존 냄새제어 실험

- 내용: 배오존 발생농도 모니터링, 오존주입장비 주입조건변화,  과산화수소 주입률 결정

- 방법: 오존주입률 변화에 따른 배오존농도 측정, AOP 주입률 변화실험(시설 도입 후)

※ 각 실험별 세부 추진계획은 별도 보고(예정)

❍ 활성탄흡착 공정 관리강화

- 기존 : 반기 1회 대표1지점 품질검사 실시

- 강화 : 반기 1회 2지점(계열 별 1점) 품질검사 실시

분기 1회 활성탄 층 높이, 팽창률 측정(대표지)

향후계획

❍ 고도정수처리공정 채수라인 추가설치 : 정수시설과 협조 추진

- 정수시설과 기계·전기 연간단가 업체에 의뢰·구성

❍ 현장실험은 연구과제로 선정 연차별 추진 : 2017. 10~ 2018. 12

- 각 실험별 세부 추진계획 수립 및 실험결과 중간보고 실시

❍ 고도정수처리 운영매뉴얼 개정: 관련 추진내용 및 실험결과 반영.  끝.