문서번호	정수과-5303
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕회		09/25 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지(9/24 주간)

2017.  9. 24 (일)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2017. 9. 24 (일) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	이기열 채춘병 장주혁 엄승섭
		15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕회 이기열 전용준 엄승섭
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오 전	이상 없음	수위 적정 운영
		오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 1•2계열 침전지 퇴수밸브 누수 : 조치 요 (유효율 저하 요인) ○ 1-4 응집지 수로 부유물 제거기 막힘 : 조치 요
	삼성 점검	○ 2-9 여과지 역세공기변 이상(보드 고장) 휴지 중 : 조치 요 (누수 → 밸브 점검) ○ 샤워실 집기, 거울 및 에어컨 재설치 요 ○ 제어실•시험실•대기실 전자시계 및 제어실 회의 탁자 유리 설치 요 ○ 화장실•제어실•시험실 출입문 및 창문 썬팅 설치 요 ○ 활성탄흡착지 지하 관랑실 배수펌프 A호 배수불량 및 이물질 제거 : 조치 요 ○ 1계열 여과지 역세공기 유량 값 전송 불량 : 조치 요(자재 구매중) ○ 활성탄흡착지 샘플링펌프(A호) 소출수 불량(B호 운전 중) 수리 요 ○ 활성탄흡착지 역세송풍기 응축수 배출기구 2개소 불량(공기누설), 수리 요 ○ 2계열 침전지 6지 압력수밸브(3호) 작동 불량 : 수리 요 ○ 2-1•4 응집지 및 2계열 유입수로(2-2) 우측 부유물 제거기 고장 : 수리 요 ○ 1여과지 터보블로워에 “A”호, “B”호 및 “침전수” “여과수” 명판 : 부착 요 ○ 활성탄흡착지 16지, 2계열 2여과지 타일 탈락 : 보수 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(2-2) 자동운전 불량 (수동 운전 중) : 수리 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.44mg/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100%

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 가을철 부하 및 피크관리 시행 (9월 ~ 10월)

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	CO₂	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
9/24 17:00	3.9	8.0	50	13	5.1	0.4 (○)	1.8 / 2.2	0.60

◎ 응집제 PAC 주입율 변경 (12ppm → 13ppm) : 9/24(일) 16:00

◎ 2계열 여과지 보사완료(1~4, 6~12) → 5지 보사예정(9/25)

○ 오존 주입율 변경 (0.3 → 0.4ppm) : 9/21(목)

○ 혼화지 1계열 수문 조절 : 1-1 (60% →  25%), 1-2 (24% →  60%) ☞ 9/15(금)

○ 혼화지 2계열(여과지 5,9지 휴지) 수문 조절 : 2-1(29%→25%), 2-2(29%→25%) ☞ 9/23 18:30

○ 1-3침전지 부유물 제거기 공사 중 : 9/16(토) ~

○ 활성탄흡착지 22개지 시동방수 시간 조정 (30분 → 60분) : 9/15(금)

○ 여과지 공수세 변경 (240초 → 180초), 수세 변경 (380초 → 300초) : 9/11(월)

○ 시험실 계측기 점검(카스트) 가동중지 : 8/31(목) ~

○ 3정수지 하자보수 공사 중 : 9/2(토) 14:00 ~  ※ 샘플링 펌프 1호 중지 (8/31)

○ 유입 개도율 조정 : 2정수지 (70%) 1-1정수지(50%), 1-2정수지(70%)

○ 보광배수지 1지 방식공사 : 7/3 ~ 11월, 대현산배수지 1-3지 보수 : 5/26 ~

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	11:04	이석보	송경숙	1. 당직 근무 철저 2. 신속한 보고체계유지
	15:03	변윤수	송경숙

	< 특이사항 >
∙ 없 음

끝.